采购编号：竹医总采（询）【2021】3号

大竹县人民医院变频螺杆式真空泵保养服务采购项目

询

价

文

件

中国·四川（大竹）

大竹县人民医院

二O二一年三月

目    录

第一章 询价邀请…………………………………………………………  3

第二章 询价须知…………………………………………………………  5

第三章 确定被询价的供应商数量………………………………………  9

第四章 供应商的资格条件要求…………………………………………  9

第五章 供应商应当提供的资格证明材料………………………………  10

第六章 采购项目技术和商务要求………………………………………  11

第七章 采购项目的价格构成……………………………………………  15

第八章 体现满足采购需求、质量和服务相等的采购项目最低要求…  15

第九章 报价文件编制要求………………………………………………  16

第十章 询价程序和成交标准……………………………………………  17

第十一章  报价文件相关文书格式………………………………………  18

# 第一章   询价邀请

我院拟以询价方式对《大竹县人民医院变频螺杆式真空泵保养服务采购项目》组织采购，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加投标。

1.采购编号：竹医总采（询）【2021】3号

2.采购项目：大竹县人民医院变频螺杆式真空泵保养服务采购项目

3.报名时间和方式

本次采购自2021年3月8日起至2021年3月9日09:00 - 17:00（北京时间）期间前往大竹县人民医院总务科办公室报名签到，逾期不予受理，供应商的报名资格不得转让。

供应商通过登录大竹县人民医院官网，

（https://www.scdz120.com/go.htm?k=zhao_biao_gong_gao&url=tzgg_list），获取项目采购文件，（咨询电话：0818-6096143）

递交报价文件时，供应商的名称和采购编号应与报名时的供应商名称和采购编号一致。

4.严禁参加本次采购活动的供应商

(1)根据《关于在采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

5.投标文件递交

(1)递交方式：供应商现场递交

①报名表一份；

②采购项目报价文件一份（报价文件编制样式详见“第十一章  报价文件相关文书格式”）；

(2)递交报价文件截止时间即 2021年3月11日09：00 时（北京时间）。必须在投标截止时间前送达开标地点。未报名、逾期送达、密封和标注不符合本采购文件规定的报价文件，不予受理。

(3)本次询价采购不接受邮寄的报价文件。

(4)递交报价文件、询价地点：大竹县人民医院总务科办公室（四川省达州市大竹县青年路99号）。

6.评审

评审时间：本项目非即日开标，由采购人监审部门受理后，择日进行现场开标工作。

7.信息发布

本采购邀请在大竹县人民医院官网，

（https://www.scdz120.com/go.htm?k=zhao_biao_gong_gao&url=tzgg_list）上以公告形式发布。

8.在大竹县人民医院官网发布的更正公告，视为已将更正书面通知所有按规定获取采购文件的供应商。相关供应商应自行上网查阅相关信息，若因供应商未及时查看更正公告，而造成的一切后果，其自行承担责任。

## 第二章  询价须知

须 知 附 表

| 条款号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：大竹县人民医院 地 址：四川省达州市大竹县青年路99号 联 系 人：甘先生 联系电话：0818-6096143 |
| 2 | 采购文件编号 | 竹医总采（询）【2021】3号 |
| 3 | 项目名称 | 大竹县人民医院变频螺杆式真空泵保养服务采购项目 |
| 4 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 5 | 采购主要内容 | 本次采购的货物共计 1 包，详细内容等详见本询价文件第6章“采购项目技术和商务要求” |
| 6 | 采购方式 | 询价 |
| 7 | 最高限价 | 49000元(大写：人民币肆万玖仟元整)，超过最高限价的报价为无效报价。 |
| 8 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | 在评标过程中，供应商报价低于采购预算50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，采购人应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，采购人应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，采购人应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 9 | 询价保证金 | 无 |
| 10 | 询价保证金 的退还 | 无 |
| 11 | 是否接受联合体 投标 | ☑ 不接受 □ 接受，应满足下列要求： |
| 12 | 合同分包 | □允许 ☑不允许 |
| 13 | 评标方法 | 最低评标价法。 |
| 14 | 交货地点 | 采购人指定 |
| 15 | 交货期限 | 合同约定 |
| 16 | 采购文件的解释 | 本询价文件的最终解释权由采购人享有。询价文件中供应商参加本次采购活动应当具备的条件和采购项目技术、商务及其他要求等由采购人负责解释。 |

1. 适用范围

本询价文件仅适用于本询价邀请中所叙述的货物、服务采购。

2. 询价

（1）由大竹县人民医院向被邀请参加报价的供应商进行询价。

（2）询价要求供应商一次报出不得更改的价格。

3. 有关要求

参加询价的供应商应仔细阅读询价文件的所有内容，按照询价文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加询价或成交资格，并承担相应的法律责任。

4. 报价有效期

报价有效期为询价文件规定的询价之日后90天。有效期短于这个规定期限的报价，将被拒绝。

5. 报价文件的印制

（1）参加询价的供应商应按照询价须知的要求，准备报价文件。报价文件需装订、密封(密封袋上注明“报价文件”、供应商名称、拟参加询价项目名称、分包号(如有分包) 和 采购项目编号并加盖单位鲜章)，如因密封袋未注明相关信息、未密封、未签字盖章，造成废标，其责任由该投标商自行负责。

（2）供应商“报价一览表”应当签字并加盖单位鲜章确认，否则无效。供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认。

（3）报价文件需用不褪色、不变质的墨水书写或打印，在规定签盖章处逐一签署或盖章。报价文件如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的报价文件可能被视为无效报价。

（4）报价文件逐页编目编码并胶装成册，每本报价文件装订方式应为左侧装订。

（5）报价文件统一用A4幅面纸。

6. 报价文件的密封及递交

（1）报价文件须密封送达询价地点(密封袋上注明“报价文件”、供应商名称、采购项目编号、拟参加询价项目名称和分包号(如有分包)并加盖单位鲜章；密封以报价文件不外露直视为限,密封处加盖单位鲜章)，如因未按要求密封、未签字盖章，造成废标，其责任由该投标商自行负责

（2）在规定的递交报价文件截止时间前由各参加询价的供应商代表递交。

7. 合同签订、付款

成交供应商依照询价文件规定和报价文件承诺与采购人签订采购合同。采购人按《采购合同》约定，按相关规定程序向成交供应商付款；成交供应商应向采购人开具正式等额有效发票。

8.国家或行业主管部门对招标货物的技术、标准、质量等有特殊要求的，所供货物必须满足。

9．出现下列情形之一的，本次询价采购活动终止：

（1）参加报名的供应商不足三家的；

（2）递交报价文件的供应商不足三家的；

（3）通过资格审查的供应商不足三家的。

（4）询价结束，供应商报价文件满足询价文件规定的采购项目最低要求的不足三家；

（5）供应商报价均超过采购预算或者本次采购项目最高限价的；

（6）其他无法继续开展询价或者无法成交的情形。

10．投标纪律要求

10.1、供应商不得具有的情形

供应商参加采购活动不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与其他供应商恶意串通；

（4）向采购人成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有(1)-(5)项情形之一的供应商，成交无效。

以上属于投标或成交无效情形的，按投标或成交无效处理；属于违法情形的，依法予以处理。

## 第三章  确定被询价的供应商数量

被询价的供应商数量：不少于3家。

第四章   供应商的资格条件要求

参加询价的供应商应具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力（持有效的加载统一社会信用代码的营业执照）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

6、供应商具有近三年的中心供氧站类似维护保养业绩，提供至少一份合同复印件加盖鲜章。

7、法律、行政法规规定的其它条件。。

第五章  供应商应当提供的资格证明材料

供应商应提供以下资格证明资料，装订成报价文件：

1、供应商具备《采购法》第二十二条规定条件的承诺函原件；

2、供应商有效的加载统一社会信用代码的营业执照副本复印件（非企业法人提供符合询价文件要求的合法证件)；

3、如询价代表不是单位法人代表（负责人）,须附有“法定代表人（负责人）授权书”原件；

4、法定代表人身份证复印件；

5、询价代表本人身份证复印件（如询价代表不是单位法人代表）；

6、提供最近一年的经审计的财务状况报告复印件或提供供应商健全的财务会计制度。

7、供应商具有近三年的中心供氧站类似维护保养业绩，提供至少一份合同复印件加盖鲜章。

以上资料各提供一份并加盖单位印章，必须装订成册。封面上注明“报价文件”、供应商名称、采购项目编号、拟参加询价的项目名称和分包号（如有分包）。

备注：

1.以上提供的所有证件必须是有效证件，均需加盖供应商鲜章；

2.复印件必须完整、清晰、真实、有效，同时加盖供应商鲜章；

3.以上资料是资格审查时需要提供的资料，如提供不全或不实，将自行承担无效投标的风险。造成废标等问题，竞标人前期所发生的任何费用均自行承担，与采购人无关。

## 第六章  采购项目技术和商务要求

大竹县人民医院变频螺杆式真空泵保养服务采购项目

- 项目概况

大竹县人民医院中心供氧站负压系统有两台“昆西牌”型号QSV530的变频螺杆式真空泵须进行首次保养，要求必须使用原厂授权的全合成专用润滑剂，两台须保养的变频螺杆式真空泵技术参数如下：

变频螺杆式真空泵类型：一体式真空泵机组；变频螺杆式真空泵冷却方式：风冷；

变频螺杆式真空泵润滑方式：油润滑，所用润滑油需采用全合成真空螺杆专用油；

变频螺杆式真空泵机组电源: AC380±10% V，三相（相位：均采用三相五线制交流电），50 Hz，单台真空泵功率电机功率≥15KW；

单台变频螺杆式真空泵产气量/抽速：≥870m³/h ，极限压力为0.35mbar；

单台变频螺杆式真空泵噪音水平：≤80dB，适应环境温度：2~46℃；

变频螺杆式真空泵为即插即用的一体式节能真空泵组（真空泵标配有完整的电控装置、进气过滤装置、底座和控制系统。无需单独购置管路阀门、波纹管路阀门、波纹管、补油、额外油气分离、单向阀和冷却水系统）；

真空泵主机里设计有重负荷轴承，有助于延长产品寿命；真空泵每台具有独立式控制器，实现调速变频，在驱动系统维持真空度的同时节能省电；机组采用冷热区隔离设计，将所有热源和高温部件(油分桶、机头)与其它部分隔离开，电路系统中变频器处于冷区以免产生变频器高温报警，以增长所有电器元件的使用寿命；变频螺杆真空泵采用专用变频电机，实现25%-100% 的速度调节，无限次的启/停；

真空泵机组在设定好真空度后在变频器的控制下根据系统对于真空度的需求自动调整电机频率，达到保持系统真空度平衡的目的；机组自动启动并能保持出口压力维持在设定真空度范围内；真空缓冲罐上的压力波动应在±1mbar的范围内。

- 保养内容

| 项次 | 内容 | 计价单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油过滤器滤芯 | 件 | 2 |  |  |
| 2 | 油气分离器滤芯 | 件 | 12 |  |  |
| 3 | 主空气过滤器滤芯1 | 件 | 2 |  |  |
| 4 | 空气过滤器滤芯2 | 件 | 2 |  |  |
| 5 | QUINSYN-PLUS润滑剂，规格5GL | 桶 | 2 |  |  |
| 6 | 温控阀维修调试服务 | 项 | 2 |  |  |
| 7 | 电机润滑脂（400g规格） | 支 | 2 |  |  |
| 8 | 油分桶端盖O型圈 | 件 | 4 |  |  |

- 技术、服务要求

1、投标供应商应对项目现场及周围环境自行踏勘。无论投标供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交报价文件之前已踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经了解，并在其报价文件（包括投标报价）中已充分考虑了现场和环境因素，中标后不再向采购人主张因踏勘不详、理解偏差等原因导致的费用增加。踏勘现场所发生的费用由投标供应商自行承担。

2、供应商报价为包干价，应包含维保材料、包装、运输、搬运、人工、调试、售后、税费等完成本项目的一切费用。

3、供应商提供的维保材料产品质量应符合相关国家、行业标准，必须使用原厂授权的全合成专用润滑剂，供应商对采购人的变频螺杆式真空泵机组保养完毕后，确保变频螺杆式真空泵机组平稳、正常运行。

4、供应商对真空泵机组维护保养过程中均要保留相关图像资料，包括维保材料展示图片，维保过程前、中、后进行录像，不得少于30张维护保养前后对比照片，原机组替换下的废弃耗材、油液展示图片，供应商编辑好维保项目记录交采购人确认签字存档。

5、成交供应商工作人员必须遵守国家法律法规和医院的规定，不得影响采购人正常工作秩序，确实做到文明、安全施工。

6、成交供应商对施工场所和办公场地严格分离，采用隔离布为分界限，并挂上醒目标志“正在施工，注意安全”等字样。保护性覆盖：应对作业区进行干净的、保护性的覆盖。若有与灰尘接触后不易脱落或不宜擦拭的物品，则该物品应做密闭覆盖。覆盖物用干净的透明玻璃薄膜或彩条布。

7、成交供应商自备作业所需的设备、工具、器材、耗材等；成交供应商确保所使用的设备、器材符合国家有关规范要求，保证使用的维保耗材系正规渠道、证件齐全的产品；

8、成交供应商维保完成后能保证真空泵机组正常运行，否则，成交供应商应承担相应的维修费用；项目实施完毕，成交供应商应将作业场地恢复原貌。如设施设备有损坏，成交供应商应负责维修复原。如无法复原，成交供应商应负责赔偿。

9、维护保养产生的污染废弃物全部应有效收集，不漏、不散落，妥善保存， 轻拿、轻放，不造成二次污染。收集起来的污染废弃物运送至采购人指定地点，先消毒后进行处理。

10、项目准备、实施期间由成交供应商原因引发的任何安全事故和第三方安全责任均由供应商自行负责；成交供应商造成的财产损失、人身伤害事件均由成交供应商负责赔偿并承担相应法律责任，与采购人无关。

- 商务要求

- 、付款方式

1、采购人付款采用银行转账的方式，采购人付款前，成交供应商须根据收款金额开具相应金额的正规发票给采购人,否则采购人有权拒绝付款。

2、成交供应商对真空泵机组维护保养结束后，由采购人组织验收，付款前，成交供应商应确保项目验收合格。采购人在项目检验合格并收到乙方开具的有效发票后，90日内一次性向成交供应商转账支付本项目成交合同款项。

（二）、履约期限：自双方签订合同生效之日起15日内，成交供应商完成真空泵机组维护保养服务。

（三）、验收标准

成交供应商完成维护保养服务后，3个工作日内完成验收，验收标准根据严格按照《四川省财政厅关于印发<四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法>的通知》(川财采〔2015〕32号)的要求进行验收。

## 第七章  采购项目的价格构成

价格构成：供应商所报价格必须包含：本项目货物价格、运输、装卸、配件、安装、调试、培训、保险、检查、税金等所有费用。

第八章 体现满足采购需求、质量和服务相等的采购项目最低要求

见第六章

## 第九章  报价文件编制要求

报价文件须装订（胶装）、密封。

一、报价文件包括（但不限于）资格性材料部分以下内容：

第五章“供应商应当提供的资格证明材料”；

二、报价文件包括（但不限于）技术、服务性部分以下内容：

按照询价文件“第十一章 报价文件相关文书格式”的报价文件封面模板和“附件”1-7要求提供的各报价文书，按附件格式响应编制报价文件，并签字加盖供应商公章。

以上要求资料必须据实提供，不得有实质性遗漏，如询价文件中提供了统一格式，应按格式要求准备文件。封面上注明“报价文件”、供应商名称、拟参加询价项目名称、分包号(如有分包) 和 采购项目编号,否则被视为没有实质性响应询价文件要求。

# 第十章  询价程序和成交标准

1. 供应商报名并递交报价文件。

2. 采购人对递交报价文件的供应商的“报价文件”资格性部分进行资格审查。

3. 采购人对资格审查通过的供应商的“报价文件”技术、服务性部分进行审查，是否满足询价文件规定要求。

4. 采购人对“报价文件”实质性响应通过的供应商，比较供应商的“报价一览表”。

5．采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照供应商的报价由低到高排序成交候选供应商名单1-3 名，并由采购人确定顺序第1名的，为成交供应商。

6. 供应商报价相同的，以抽签方式确定成交候选供应商顺序。

7.评审结果在大竹县人民医院官网，

（https://www.scdz120.com/go.htm?k=zhao_biao_gong_gao&url=tzgg_list）公示，供应商对评审结果有异议的，可提出书面质疑。

8.成交供应商接到采购人中标通知后，15日内来院签订合同，逾期未到者，按弃权处理。

注意： 供应商“报价一览表”应当签字确认，否则无效。供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认。

# 报价文件相关文书格式

报价文件

采购项目编号  ：

询价项目名称  ：

分包号（如有）：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

联系电话（手机）：

日期：   年   月    日

附件1

报价函

大竹县人民医院：

1.我单位全面研究了你单位“               ”项目询价文件（竹医总采（询）【2021】3号），决定参加贵单位组织的本项目报价。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （报价单位的名称）全权处理本项目报价的有关事宜。

2.一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的生产和运输，并交付买方验收、使用。

3.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

4.我方完全理解贵单位不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

5.本次询价，我方报价有效期为询价文件规定的询价之日后  90 天。

供应商名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

开户银行：

帐    号：

收款单位：

日期：

附件2

法定代表人授权书

大竹县人民医院：

本授权声明：                     （单位名称）         （法定代表人姓名、职务）授权              （被授权人姓名、职务）为我方竹医总采（询）【2021】3号“              ”项目报价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：         （盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

职    务：

授权代表签字：

职    务：

日    期：

附 法定代表人或授权代表情况（附加盖供应商公章的法人代表或授权代表身份证）：

姓名：                       性别：

年龄：                       职务：

联系电话：               手机：

详细通信地址：

说明：1、如法定代表人参加询价的，询价响应文件中不需提供授权委托书，但必须提供法定代表人身份证复印件。

2、如授权代表参加询价的，询价响应文件中必须提供授权委托书，法定代表人和授权代表的身份证复印件。

附件3

承诺函

_大竹县人民医院_：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国采购法》第二十二条和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目询价文件中规定的实质性要求，如对询价文件有异议，已经在递交报价文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在报价文件中全面如实反映。

六、报价文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等报价承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目询价采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合询价文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:

附件4

报价一览表

采购项目名称：                                               采购项目编号：竹医总采（询）【2021】3号

| 序号 | 服务内容/产品名称（如涉及） | 服务标准/技术参数 | - 产品制造商家、品牌及 - 规格型号（如涉及） | - 产品数量（如涉及） | 是否属于进口产品 （如涉及） | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项报价合计 | （万元） |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价并具体填写服务内容、服务标准等，否则作无效投标处理。纵向横向比较价格异常的，请在备注栏说明原因。

供应商名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件5

技术、服务要求应答表

分包号（如有分包）：

| 序号 | 服务内容/产品名称（如涉及） | 询价文件要求 | 报价文件响应 | 相应证明材料 | 正/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注意：供应商必须根据询价文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，否则报价无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:

附件6

商务条款偏离表

分包号（如有分包）：

| 序号 | 询价文件要求 | 报价文件响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：1.本表只填写报价文件中与询价文件要求有偏离（包括正偏离及负偏离）的内容，报价文件中与询价文件要求完全一致的内容，不用在此表中逐一列出；2．报价文件中与询价文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效报价。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则报价无效并按规定追究其相关责任。

供应商人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:

附件7

近三年产品业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“完成项目质量”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

供应商名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期: