采购编号：竹医总采（询）【2021】11号

大竹县人民医院液氧罐更换及汽化器安装项目

询

价

文

件

中国·四川（大竹）

大竹县人民医院

二O二一年九月

目    录

第一章 询价邀请…………………………………………………………  3

第二章 询价须知…………………………………………………………  5

第三章 确定被询价的供应商数量………………………………………  9

第四章 供应商的资格条件要求…………………………………………  9

第五章 供应商应当提供的资格证明材料………………………………  10

第六章 采购项目技术和商务要求………………………………………  11

第七章 采购项目的价格构成……………………………………………  21

第八章 体现满足采购需求、质量和服务相等的采购项目最低要求…  21

第九章 报价文件编制要求………………………………………………  22

第十章 询价程序和成交标准……………………………………………  23

第十一章  报价文件相关文书格式……………………………………… 24

# 第一章   询价邀请

我院拟以询价方式对《大竹县人民医院液氧罐更换及汽化器安装项目》组织采购，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加投标。

1.采购编号：竹医总采（询）【2021】11号

2.采购项目：大竹县人民医院液氧罐更换及汽化器安装项目

3.报名时间和方式

本次采购自2021年9月13日起至2021年9月14日09:00 - 17:00（北京时间）期间前往大竹县人民医院总务科办公室报名签到，逾期不予受理，供应商的报名资格不得转让。

供应商通过登录大竹县人民医院官网，

（https://www.scdz120.com/go.htm?k=zhao_biao_gong_gao&url=tzgg_list），获取项目采购文件，（咨询电话：0818-6096143）

递交报价文件时，供应商的名称和采购编号应与报名时的供应商名称和采购编号一致。

4.严禁参加本次采购活动的供应商

(1)根据《关于在采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

5.投标文件递交

(1)递交方式：供应商现场递交

①报名表一份；

②采购项目报价文件一份（报价文件编制样式详见“第十一章  报价文件相关文书格式”）；

(2)递交报价文件截止时间即 2021年9月16 日09：00 时（北京时间）。必须在投标截止时间前送达开标地点。未报名、逾期送达、密封和标注不符合本采购文件规定的报价文件，不予受理。

(3)本次询价采购不接受邮寄的报价文件。

(4)递交报价文件、询价地点：大竹县人民医院总务科办公室（四川省达州市大竹县青年路99号）。

6.评审

评审时间：本项目非即日开标，由采购人监审部门受理后，择日进行现场开标工作。

7.信息发布

本采购邀请在大竹县人民医院官网，

（https://www.scdz120.com/go.htm?k=zhao_biao_gong_gao&url=tzgg_list）上以公告形式发布。

8.在大竹县人民医院官网发布的更正公告，视为已将更正书面通知所有按规定获取采购文件的供应商。相关供应商应自行上网查阅相关信息，若因供应商未及时查看更正公告，而造成的一切后果，其自行承担责任。

## 第二章  询价须知

须 知 附 表

| 条款号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：大竹县人民医院 地 址：四川省达州市大竹县青年路99号 联 系 人：甘先生 联系电话：0818-6096143 |
| 2 | 采购文件编号 | 竹医总采（询）【2021】11号 |
| 3 | 项目名称 | 大竹县人民医院液氧罐更换及汽化器安装项目 |
| 4 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 5 | 采购主要内容 | 本次采购的货物共计 1 包，详细内容等详见本询价文件第6章“采购项目技术和商务要求” |
| 6 | 采购方式 | 询价 |
| 7 | 最高限价 | 288900元 (大写：贰拾捌万捌仟玖佰元整)，超过最高限价的报价为无效报价。 |
| 8 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | 在评标过程中，供应商报价低于采购预算50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，采购人应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，采购人应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，采购人应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 9 | 询价保证金 | 无 |
| 10 | 询价保证金 的退还 | 无 |
| 11 | 是否接受联合体 投标 | ☑ 不接受 □ 接受，应满足下列要求： |
| 12 | 合同分包 | □允许 ☑不允许 |
| 13 | 评标方法 | 最低评标价法。 |
| 14 | 交货地点 | 采购人指定 |
| 15 | 交货期限 | 合同约定 |
| 16 | 采购文件的解释 | 本询价文件的最终解释权由采购人享有。询价文件中供应商参加本次采购活动应当具备的条件和采购项目技术、商务及其他要求等由采购人负责解释。 |

1. 适用范围

本询价文件仅适用于本询价邀请中所叙述的货物、服务采购。

2. 询价

（1）由大竹县人民医院向被邀请参加报价的供应商进行询价。

（2）询价要求供应商一次报出不得更改的价格。

3. 有关要求

参加询价的供应商应仔细阅读询价文件的所有内容，按照询价文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加询价或成交资格，并承担相应的法律责任。

4. 报价有效期

报价有效期为询价文件规定的询价之日后90天。有效期短于这个规定期限的报价，将被拒绝。

5. 报价文件的印制

（1）参加询价的供应商应按照询价须知的要求，准备报价文件。报价文件需装订、密封(密封袋上注明“报价文件”、供应商名称、拟参加询价项目名称、分包号(如有分包) 和 采购项目编号并加盖单位鲜章)，如因密封袋未注明相关信息、未密封、未签字盖章，造成废标，其责任由该投标商自行负责。

（2）供应商“报价一览表”应当签字并加盖单位鲜章确认，否则无效。供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认。

（3）报价文件需用不褪色、不变质的墨水书写或打印，在规定签盖章处逐一签署或盖章。报价文件如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的报价文件可能被视为无效报价。

（4）报价文件逐页编目编码并胶装成册，每本报价文件装订方式应为左侧装订。

（5）报价文件统一用A4幅面纸。

6. 报价文件的密封及递交

（1）报价文件须密封送达询价地点(密封袋上注明“报价文件”、供应商名称、采购项目编号、拟参加询价项目名称和分包号(如有分包)并加盖单位鲜章；密封以报价文件不外露直视为限,密封处加盖单位鲜章)，如因未按要求密封、未签字盖章，造成废标，其责任由该投标商自行负责

（2）在规定的递交报价文件截止时间前由各参加询价的供应商代表递交。

7. 合同签订、付款

成交供应商依照询价文件规定和报价文件承诺与采购人签订采购合同。采购人按《采购合同》约定，按相关规定程序向成交供应商付款；成交供应商应向采购人开具正式等额有效发票。

8.国家或行业主管部门对招标货物的技术、标准、质量等有特殊要求的，所供货物必须满足。

9．出现下列情形之一的，本次询价采购活动终止：

（1）参加报名的供应商不足三家的；

（2）递交报价文件的供应商不足三家的；

（3）通过资格审查的供应商不足三家的。

（4）询价结束，供应商报价文件满足询价文件规定的采购项目最低要求的不足三家；

（5）报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（6）其他无法继续开展询价或者无法成交的情形。

10．投标纪律要求

10.1、供应商不得具有的情形

供应商参加采购活动不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与其他供应商恶意串通；

（4）向采购人成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有(1)-(5)项情形之一的供应商，成交无效。

以上属于投标或成交无效情形的，按投标或成交无效处理；属于违法情形的，依法予以处理。

## 第三章  确定被询价的供应商数量

被询价的供应商数量：不少于3家。

第四章   供应商的资格条件要求

参加询价的供应商应具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力（持有效的加载统一社会信用代码的营业执照）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、本项目不允许分包，不接受联合体投标；

6、法律、行政法规规定的其它条件。

7、本项目的特殊资格要求：

7.1供应商具有压力管道安装、维修GC2或以上资质。

7.2供应商提供近两年内，至少一个类似项目业绩。

第五章  供应商应当提供的资格证明材料

供应商应提供以下资格证明资料，装订成报价文件：

1、供应商具备《采购法》第二十二条规定条件的承诺函原件；

2、供应商有效的加载统一社会信用代码的营业执照副本复印件（非企业法人提供符合询价文件要求的合法证件)；

3、如询价代表不是单位法人代表（负责人）,须附有“法定代表人（负责人）授权书”原件；

4、法定代表人身份证复印件；

5、询价代表本人身份证复印件（如询价代表不是单位法人代表）；

6、提供最近一年的经审计的财务状况报告复印件或提供供应商健全的财务会计制度。

7.1、提供压力管道安装、维修GC2或以上资质的证书复印件。

7.2、提供近两年内，至少一个类似项目业绩的合同复印件。

以上资料各提供一份并加盖单位印章，必须装订成册。封面上注明“报价文件”、供应商名称、采购项目编号、拟参加询价的项目名称和分包号（如有分包）。

备注：

1.以上提供的所有证件必须是有效证件，均需加盖供应商鲜章；

2.复印件必须完整、清晰、真实、有效，同时加盖供应商鲜章；

3.以上资料是资格审查时需要提供的资料，如提供不全或不实，将自行承担无效投标的风险。造成废标等问题，竞标人前期所发生的任何费用均自行承担，与采购人无关。

## 第六章  采购项目技术和商务要求

- 大竹县人民医院液氧罐更换及汽化器安装项目

- 一、项目标的

大竹县人民医院需招具有资质的供应商提供新的10立方米液氧罐和汽化器，同时负责安装调试，连接原有液氧站设备及管道工作。本项目为交钥匙工程，供应商报价为包干价，含货物、包装、运输、搬运、安装、调试、人工、售后、税费等完成本项目的一切费用。清单如下：

| 序号 | 品名或工作内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10m3 立式低温储罐 | 套 | 1 |
| 2 | 处理量为200m³的汽化器 | 套 | 1 |
| 3 | 辅材、配件及安装调试，连接原有液氧站设备及管道工作 | 项 | 1 |

- 注：本项目核心货物为序号1：10m3 立式低温储罐

- 项目主要技术、服务要求

（一）服务要求

1、供应商须提供全新的货物，符合国家相关质量标准、技术标准、安全认证和询价文件要求，且应保证货物是全新、未使用过的原厂原包装合格正品，表面无明显划伤、损伤，货物外包装上必须标明品名、规格、生产厂家。并保证所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。货物不符合上述要求的，视为供应商违约，供应商应无条件退换货物。采购人有权拒收或者要求供应商更换货物、并要求供应商赔偿采购人因项目延误造成的损失。

2、供应商在货物进场交接时，采购人有权对供应商提供的货物按询价文件要求或合同约定内容进行核实，供应商不提供证明材料或提供虚假材料或提供的货物与询价文件、合同的要求不符的，视为供应商违约，供应商应无条件退换货物。采购人有权拒收或者要求供应商更换货物、并要求供应商赔偿采购人因项目延误造成的损失。

3、供应商遵守采购人规定的院内各项制度，并在指定的区域内进行作业，供应商做好安全防护工作，确保安全，严格执行国家相关安全规章制度，采取有效的安全措施，项目履行过程中由供应商原因造成的一切安全事故、人身伤亡、经济损失均由供应商自行负责，与采购人无关，若造成采购人损失的，供应商必须全额赔偿采购人的损失。

(二）货物主要技术要求：（供应商提供的货物须等于或优于以下标准）

液氧罐及汽化器：本项目由液氧贮槽作为氧源，免除了一个需经常维修及耗电量大的制冷系统。无需经常更换绝热材料。管道结构清楚、简单、操作系统方便。贮槽内筒及夹套均经严格的氦质谱仪检漏，具有很长的真空绝热寿命。贮槽，内筒选用奥氏体不锈钢，外筒选用Q245R优质碳素钢。液氧贮槽在外形油漆工艺选择了防水耐氧化的乳白色聚氨酯油漆，在露天使用两年内不会变色。

2.1技术参数

10m3 立式低温储罐技术参数（氧气纯度：≥99%±3；出口压力：0.8Mpa；）

| 产品名称 | V=10m3 低温液体储罐 |  |
| --- | --- | --- |
| 结构形式 | 立式 |  |
| 类别 | Ⅱ类 |  |
| 绝热方式 | 真空粉末绝热 |  |
| 设计寿命（年） | 20 |  |
|  | 内容器 | 外壳 |
| 工作压力 MPa | 0.8 | -0.1 |
| 设计压力 MPa | 0.84 | -0.1 |
| 工作温度℃ | -196 | 常温 |
| 设计温度℃ | -196 | 50 |
| 贮存介质 | 液氧、液氮、液氩 | 珠光砂 |
| 几何容积 m3 | 10.53 | 11.05（夹层） |
| 装量系数 | ≤0.95 | / |
| 主体材质 | S30408 | Q245R |
| 腐蚀裕度 | 0 | 1 |
| 焊接接头系数 | 1.0 | 0.85 |
| 气压试验压力 MPa | 1.06 | / |
| 容器重量 kg | 1580 | 4405 |
| 内胆尺寸（直径 X 高度 X 厚度） | Φ1800X~4456X6 |  |
| 外胆尺寸（直径 X 高度 X 厚度） | Φ2400X ~5960X10 |  |
| 出厂真空度 Pa | ≤3 |  |
| 静态蒸发率%/d （LN2） | 0.548 |  |

低温液体储罐仪表、阀门配置明细表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 主体材质 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温长轴截止阀 | DN32-PN40 | 4 | 304 | 上/下进液口双阀 |
| 2 | 低温长轴截止阀 | DN25-PN40 | 2 | 304 | 增压气进出液口 |
| 3 | 低温长轴截止阀 | DN32-PN40 | 1 | 304 | 排气口 |
| 4 | 低温长轴截止阀 | DN32-PN40 | 2 | 304 | 排液口双阀 |
| 5 | 低温长轴截止阀 | DN15-PN40 | 2 | 304 | 回气管口 |
| 6 | 低温长轴截止阀 | DN10-PN40 | 1 | 304 | 残液管线 |
| 7 | 低温长轴截止阀 | DN10-PN40 | 1 | 304 | 溢流管线 |
| 8 | 低温长轴截止阀 | DN10-PN40 | 1 | 304 | 杜瓦瓶管线 |
| 10 | 组合式差压计 | 75KPa | 1 | 组合件 | 含液位变送器接头 |
| 11 | 氧压表 | 0-1.6MPa | 1 | 组合件 | 含压力变送器 |
| 12 | 安全阀 | A22F-40PDN25 | 2 | 304 | P 开=0.85MPa |
| 13 | 爆破片 | DN25 | 2 | 组合件 | P 爆=0.96MPa |
| 14 | 安全阀 | DN8 | 1 | 304 | 管路系统P 开=1.68MPa |
| 15 | 升压阀 | DN25-PN40 | 1 | 305 | 调压范围0.2-0.8 |
| 16 | 真空阀 | ZK30 | 1 | 组合件 | 带真空规管 |
| 17 | 自增压气化器 | 20m3/h | 1 | 6063-T5 |  |
| 18 | 外罐防爆装置 | DN100 | 1 | 组合件 |  |
| 19 | 快速接头 | DN32 | 1 | 304 | 槽车卸液用 |

2.2、设备特点、性能及结构参数描述

1）、设备特点

低温储罐为立式、双层圆筒真空粉末绝热结构，内筒盛装液氮，液氧、液氩，材料为 S30408，封头选用标准椭圆型封头，外筒面向大气，材料为 Q245R 优质碳素钢，内外筒之间采用拉带和支承双结构。夹层厚度 250mm，内外筒夹层中充满保温材料珍珠岩绝热材料并抽真空，内外层夹层压力为绝对压力 2Pa，出厂真空度优于国家标准，确保日蒸发率的指标；储罐备有整套操作的阀门、仪表。通过阀门、仪表可实现液体的进出和压力、液位的就地观测。液氮储罐配套有空温式增压器，当需要排液时，可打开增压器阀门对内筒增压，将内筒压力升至用户所需压力.。

2）、性能及结构参数

低温储罐由储罐本体、增压器及仪表、管道、阀门等组成。附带有供液回路、增压回路、注液回路、监测回路和安全系统等。低温储罐采用顶部及底部两种进液方式，可根据实际情况自行选择使用。低温储罐内胆设置了由安全阀、爆破片组合而成的双安全系统装置。在正常使用状态下，一套处于工作状态，另一套处于备用状态，若处于工作状态的安全阀或爆破片起跳，立即打开手动泄压阀泄压至储罐的最高工作压力以下，同时通过手动柄迅速将安全装置切换至备用系统，从而有效地保证储罐的安全性。本安全系统装置由安全阀、防爆装置、放空阀、五通球阀组成，减少了管路焊接，且具有良好的防火及防静电结构。另外，外壳上设置的安全泄放口都充分保证了整个设备的安全可靠性。所有的管路、阀门及增压器合理布置于储罐底部，且便于维修、保养和更换。低温管线采用集中引出，便于操作与控制，且引出口处采用杜拉管结构，以适应低温要求及减小管线由于热胀冷缩引起的应力，确保储罐的安全性。抽真空阀采用三道“O”形圈密封，有效地保证了夹层密封的可靠性，且采用全不锈钢制造、体积小巧。液氮储罐顶部设计吊挂结构，以便于运输及起吊、安装。人孔设计，确保内容器封闭时内部的清洁度。在低温储罐上采用真空隔离阀和真空规管组合式真空阀，便于储罐夹层真空度的测量和维修，延长了储罐的使用寿命，提高了储罐的质量。低温储罐配有液位计和压力表实现液位和压力就地显示和远传功能。低温储罐上采用环氧富锌底漆，丙烯酸聚氨脂面油漆，膜厚度不小于 150μm，不仅减少了大气对储罐外表的腐蚀，而且稳定了夹层的真空度。在正常操作期间，若低温储罐的压力高于或低于工作压力，则储罐会自动由调压阀及自增压器组成的自增压系统来稳定自身的压力，从而有效地保证用户的正常使用。 若由于储罐自然蒸发，导致储罐内部的压力高于设定压力时，贮罐本身会自动启节气回路装置，优先使用贮罐上部的超压气体，不但稳定了贮罐内部的压力，同时也减少了气体损失和经济损失。低温贮罐可以实现自动泄压功能。夹层保温材料为国产优质珠光砂，珠光砂性能参数如下：

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 松散容重 | Kg/m3 | 50－60 |
| 2 | 粒度 | mm | 0.1－0.2 不少于 80% |
| 3 | 导热系数（常压,温度310-77k） | W/m.k.s | 0.026 |
| 4 | 含水率(重量) | % | 0.1 |
| 5 | 未膨化率 | % | ≤1 |
| 6 | 温度 | C | －200C 600C |
| 7 | PH 值 |  | 6.57.5 |

3）空温式汽化器：

（1）设计压力:2.3MPa

（2）工作压力:≤2.2MPa

（3）供气能力:200M3/h

（4）出口气体温度:低于环境温度5-10℃

（5）材质:6063-T5

2.3、设备制造满足下列法规及标准

1、TSG21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》；

2、GB/T150.1～150.4-2011《压力容器》；

3、NB/T47014-2011《承压设备焊接工艺评定》；

4、NB/T47015-2011《压力容器焊接工艺规程》；

5、GB/T25198-2010《压力容器封头》；

6、NB/T47013-2015《承压设备无损检测》；

7、NB/T47016-2011《承压设备产品焊接试件力学性能检验》；

8、JB/T4711-2003《压力容器涂敷及包装运输》；

9、GB/T18442-2011《固定式真空绝热深冷压力容器》；

10、GB/T18442-2011《真空绝热深冷设备性能试验方法》；

11、GB/T24511-2017《承压设备用不锈钢钢板及钢带》；

12、GB/T713-2014《锅炉和压力容器用钢板》；

13、GB/T3880-2012《一般工业用铝及铝合金板，带材》；

14、GB/T14976-2012《输送流体用不锈钢管》；

15、HG/T20592-2009《钢制管法兰、垫片、紧固件》

2.4、检验、试验

1、供应商对内筒体材料进行检验。

2、供应商对所有焊缝按 GB150.1～150.4-2011 标准和图纸要求进行检验，检验合格后 A、B 类焊缝进行 100％射线检测，C、D 类焊缝进行 100％着色检测并出具检测报告。

3、供应商筒体组装完毕后按 GB150.1～150.4-2011 标准和图纸要求进行几何尺寸、管口方位、形状偏差进行检验。

4、检验合格后进行气压试验并出具压力试验报告，气压试验合格后进行抽真空，真空度达到要求后进行氦检漏试验。

5、夹层检漏合格后填充珠光砂并进行抽真空，真空度达到GB/T18442-2011 标准要求后封结真空度。

三、商务要求

（一）履行期限：双方合同签订生效之日起，供应商60个日历天内完成本项目所有内容。

（二）履行地点：大竹县人民医院院内指定地点。

（三）付款方式

1、采购人付款采用银行转账的方式，采购人付款前，成交供应商须根据收款金额开具相应金额的正规发票给采购人,否则采购人有权拒绝付款。

2、货物安装、调试完毕，经采购人验收合格符合询价文件要求后，采购人在收到成交供应商有效发票后60个工作日内转账支付成交金额的90%。

3、剩余成交金额的10%作为项目质保金，一年后货物使用正常，采购人在收到成交供应商函件确认后无息转账支付。

（四）验收要求

供应商提供的货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目询价文件的要求和技术指标与出厂标准。成交供应商须提供符合询价文件要求和国家相关行业质量标准的全新合格货物，如发生所供货物不符合询价文件或合同要求的，视为供应商违约，供应商应无条件退换货物，采购人有权拒收或者要求供应商更换货物、并要求供应商赔偿采购人因项目延误造成的损失。

验收时，供应商向采购人提供下列技术资料：

1、设备的产品质量证明书各 1 套（随设备提供）

包括：主要受压元件材质证明书、材料清单、结构尺寸检查报告、

检验计划、产品合格证、压力容器产品数据表、焊接记录、无损检测

报告、耐压试验报告、特种设备制造监督检验证书（当地检验所）、

2、产品名牌复印件；

3、竣工图 各 1 份（随设备提供）；

4、强度计算书 各 1 份（随设备提供）；

5、使用说明书 各 1 份（随设备提供）；

6、设备流程图及基础图	各1份（签订合同后 7 日内提供）；

7、配套产品合格证，仪表校验报告各 1 份（随设备提供）。

- （五）售后服务要求

- 本项目货物的售后质保期必须大于等于1年，售后维修责任由供应商承担，货物出现故障后经采购人报修，供应商应联系维修人员应在2小时内到达现场，4小时内解决故障或提供备选方案，供应商怠于或不履行或瑕疵履行售后义务的，采购人有权扣除供应商项目质保金或要求供应商赔偿损失。

供应商提供售后服务承诺书。包括以下内容：

（1）售后服务承诺书(说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等), 投标产品售后服务由供应商负责的，应有专门从事售后服务的维修、征求用户意见等人员，保证让使用单位满意；投标产品售后服务由生产商负责的，供应商应协助采购单位解决好售后服务中出现的问题。

（2）免费培训操作人员及维修人员，内容涉及基本原理、安装、调试、操作使用和维护保养等。

（3）一年质保期内，每月派专人巡检一次，接故障维修申请2小时内达到现场处理。主要配件损坏及时更换，确保设备在不超过1周的时间内能正常运行。

（4）承诺安装、调试和售后服务。

（5）能在合同约定时间内将所采购货物安全、无损的送到相关使用单位。

（6）其他有利于用户的服务承诺

## 第七章  采购项目的价格构成

价格构成：本项目为交钥匙工程，供应商报价为包干价，含货物、包装、运输、搬运、安装、调试、人工、税费等完成本项目的一切费用。

第八章 体现满足采购需求、质量和服务相等的采购项目最低要求

见第六章

## 第九章  报价文件编制要求

报价文件须装订（胶装）、密封。

一、报价文件包括（但不限于）资格性材料部分以下内容：

第五章“供应商应当提供的资格证明材料”；

二、报价文件包括（但不限于）技术、服务性部分以下内容：

按照询价文件“第十一章 报价文件相关文书格式”的报价文件封面模板和“附件”1-7要求提供的各报价文书，按附件格式响应编制报价文件，并签字加盖供应商公章。

以上要求资料必须据实提供，不得有实质性遗漏，如询价文件中提供了统一格式，应按格式要求准备文件。封面上注明“报价文件”、供应商名称、拟参加询价项目名称、分包号(如有分包) 和 采购项目编号,否则被视为没有实质性响应询价文件要求。

# 第十章  询价程序和成交标准

1. 供应商报名并递交报价文件。

2. 采购人对递交报价文件的供应商的“报价文件”资格性部分进行资格审查。

3. 采购人对资格审查通过的供应商的“报价文件”技术、服务性部分进行审查，是否满足询价文件规定要求。

4. 采购人对“报价文件”实质性响应通过的供应商，比较供应商的“报价一览表”。

5．采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照供应商的报价由低到高排序成交候选供应商名单1-3 名，并由采购人确定顺序第1名的，为成交供应商。

6. 供应商报价相同的，以抽签方式确定成交候选供应商顺序。

7.评审结果在大竹县人民医院官网，

（https://www.scdz120.com/go.htm?k=zhao_biao_gong_gao&url=tzgg_list）公示，供应商对评审结果有异议的，可提出书面质疑。

8.成交供应商接到采购人中标通知后，15日内来院签订合同，逾期未到者，按弃权处理。

注意： 供应商“报价一览表”应当签字确认，否则无效。供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认。

# 报价文件相关文书格式

报价文件

采购项目编号  ：

询价项目名称  ：

分包号（如有）：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

联系电话（手机）：

日期：   年   月    日

附件1

报价函

大竹县人民医院：

1.我单位全面研究了你单位“                ”项目询价文件（竹医总采（询）【2021】11号），决定参加贵单位组织的本项目报价。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （报价单位的名称）全权处理本项目报价的有关事宜。

2.一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的生产和运输，并交付买方验收、使用。

3.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

4.我方完全理解贵单位不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

5.本次询价，我方报价有效期为询价文件规定的询价之日后  90 天。

供应商名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

开户银行：

帐    号：

收款单位：

日期：

附件2

法定代表人授权书

大竹县人民医院：

本授权声明：                     （单位名称）         （法定代表人姓名、职务）授权              （被授权人姓名、职务）为我方竹医总采（询）【2021】11号“              ”项目报价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：         （盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

职    务：

授权代表签字：

职    务：

日    期：

附 法定代表人或授权代表情况（附加盖供应商公章的法人代表或授权代表身份证）：

姓名：                       性别：

年龄：                       职务：

联系电话：               手机：

详细通信地址：

说明：1、如法定代表人参加询价的，询价响应文件中不需提供授权委托书，但必须提供法定代表人身份证复印件。

2、如授权代表参加询价的，询价响应文件中必须提供授权委托书，法定代表人和授权代表的身份证复印件。

附件3

承诺函

_大竹县人民医院_：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国采购法》第二十二条和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目询价文件中规定的实质性要求，如对询价文件有异议，已经在递交报价文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在报价文件中全面如实反映。

六、报价文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等报价承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目询价采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合询价文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:

附件4

报价一览表

采购项目名称：                                               采购项目编号：竹医总采（询）【2021】11号

| 序号 | 产品品名 | 规格/技术参数 | - 产品制造商家、品牌及 - 规格型号（如涉及） | - 产品数量（如涉及） | 单价（元） | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项报价合计 | （万元） |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价并具体填写服务内容、服务标准等，否则作无效投标处理。纵向横向比较价格异常的，请在备注栏说明原因。

供应商名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件5

技术、服务要求应答表

分包号（如有分包）：

| 序号 | 服务内容/产品名称（如涉及） | 询价文件要求 | 报价文件响应 | 相应证明材料 | 正/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注意：供应商必须根据询价文件要求据实逐条填写，不得提供虚假材料，否则报价无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:

附件6

商务条款偏离表

分包号（如有分包）：

| 序号 | 询价文件要求 | 报价文件响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：1.本表只填写报价文件中与询价文件要求有偏离（包括正偏离及负偏离）的内容，报价文件中与询价文件要求完全一致的内容，不用在此表中逐一列出；2．报价文件中与询价文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效报价。供应商必须据实填写，不得提供虚假材料，否则报价无效并按规定追究其相关责任。

供应商人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:

附件7

近三年产品业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“完成项目质量”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

供应商名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期: