采购编号：竹医总采（询）【2022】02号

大竹县人民医院配电系统维保采购项目

询

价

文

件

中国·四川（大竹）

大竹县人民医院

二O二二年二月

目    录

第一章 询价邀请…………………………………………………………  3

第二章 询价须知…………………………………………………………  5

第三章 确定被询价的供应商数量………………………………………  9

第四章 供应商的资格条件要求…………………………………………  9

第五章 供应商应当提供的资格证明材料………………………………  10

第六章 采购项目技术和商务要求………………………………………  11

第七章 采购项目的价格构成……………………………………………  17

第八章 体现满足采购需求、质量和服务相等的采购项目最低要求…  17

第九章 报价文件编制要求………………………………………………  18

第十章 询价程序和成交标准……………………………………………  19

第十一章  报价文件相关文书格式……………………………………… 20

# 第一章   询价邀请

我院拟以询价方式对《大竹县人民医院配电系统维保采购项目》组织采购，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加投标。

1.采购编号：竹医总采（询）【2022】02号

2.采购项目：大竹县人民医院配电系统维保采购项目

3.报名时间和方式

本次采购自2022年2月24日起至2022年2月25日09:00 - 17:00（北京时间）期间前往大竹县人民医院总务科办公室报名签到，逾期不予受理，供应商的报名资格不得转让。

供应商通过登录大竹县人民医院官网：

（https://www.scdz120.com/go.htm?k=zhao_biao_gong_gao&url=tzgg_list），获取项目采购文件，（咨询电话：18680797473）

递交报价文件时，供应商的名称和采购编号应与报名时的供应商名称和采购编号一致。

4.严禁参加本次采购活动的供应商

(1)根据《关于在采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

5.投标文件递交

(1)递交方式：供应商现场递交

①报名表一份；

②采购项目报价文件一份（报价文件编制样式详见“第十一章  报价文件相关文书格式”）；

(2)递交报价文件截止时间即 2022年03月01 日09：00 时（北京时间）。必须在投标截止时间前送达开标地点。未报名、逾期送达、密封和标注不符合本采购文件规定的报价文件，不予受理。

(3)本次询价采购不接受邮寄的报价文件。

(4)递交报价文件、询价地点：大竹县人民医院总务科办公室（四川省达州市大竹县青年路99号）。

6.评审

评审时间：本项目非即日开标，由采购人监审部门受理后，择日进行现场开标工作。

7.信息发布

本采购邀请在大竹县人民医院官网，

（https://www.scdz120.com/go.htm?k=zhao_biao_gong_gao&url=tzgg_list）上以公告形式发布。

8.在大竹县人民医院官网发布的更正公告，视为已将更正书面通知所有按规定获取采购文件的供应商。相关供应商应自行上网查阅相关信息，若因供应商未及时查看更正公告，而造成的一切后果，其自行承担责任。

## 第二章  询价须知

须 知 附 表

| 条款号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：大竹县人民医院 地 址：四川省达州市大竹县青年路99号 联 系 人：刘先生 联系电话：18680797473 |
| 2 | 采购文件编号 | 竹医总采（询）【2022】02号 |
| 3 | 项目名称 | 大竹县人民医院配电系统维保采购项目 |
| 4 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 5 | 采购主要内容 | 本次采购的项目共计 1 项，详细内容等详见本询价文件第6章“采购项目技术和商务要求” |
| 6 | 采购方式 | 询价 |
| 7 | 最高限价 | 160000元/2年(大写:人民币壹拾陆万元两年)，超过最高限价的报价为无效报价。 |
| 8 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | 在评标过程中，供应商报价低于采购预算50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，采购人应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，采购人应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，采购人应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 9 | 询价保证金 | 无 |
| 10 | 询价保证金 的退还 | 无 |
| 11 | 是否接受联合体 投标 | ☑ 不接受 □ 接受，应满足下列要求： |
| 12 | 合同分包 | □允许 ☑不允许 |
| 13 | 评标方法 | 最低评标价法。 |
| 14 | 交货地点 | 采购人指定 |
| 15 | 交货期限 | 合同约定 |
| 16 | 采购文件的解释 | 本询价文件的最终解释权由采购人享有。询价文件中供应商参加本次采购活动应当具备的条件和采购项目技术、商务及其他要求等由采购人负责解释。 |

1.适用范围

本询价文件仅适用于本询价邀请中所叙述的货物、服务采购。

2.询价

（1）由大竹县人民医院向被邀请参加报价的供应商进行询价。

（2）询价要求供应商一次报出不得更改的价格。

3.有关要求

参加询价的供应商应仔细阅读询价文件的所有内容，按照询价文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加询价或成交资格，并承担相应的法律责任。

4.报价有效期

报价有效期为询价文件规定的询价之日后90天。有效期短于这个规定期限的报价，将被拒绝。

5. 报价文件的印制

（1）参加询价的供应商应按照询价须知的要求，准备报价文件。报价文件需装订、密封(密封袋上注明“报价文件”、供应商名称、拟参加询价项目名称、分包号(如有分包) 和 采购项目编号并加盖单位鲜章)，如因密封袋未注明相关信息、未密封、未签字盖章，造成废标，其责任由该投标商自行负责。

（2）供应商“报价一览表”应当签字并加盖单位鲜章确认，否则无效。供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认。

（3）报价文件需用不褪色、不变质的墨水书写或打印，在规定签盖章处逐一签署或盖章。报价文件如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的报价文件可能被视为无效报价。

（4）报价文件逐页编目编码并胶装成册，每本报价文件装订方式应为左侧装订。

（5）报价文件统一用A4幅面纸。

6. 报价文件的密封及递交

（1）报价文件须密封送达询价地点(密封袋上注明“报价文件”、供应商名称、采购项目编号、拟参加询价项目名称和分包号(如有分包)并加盖单位鲜章；密封以报价文件不外露直视为限,密封处加盖单位鲜章)，如因未按要求密封、未签字盖章，造成废标，其责任由该投标商自行负责

（2）在规定的递交报价文件截止时间前由各参加询价的供应商代表递交。

7. 合同签订、付款

成交供应商依照询价文件规定和报价文件承诺与采购人签订采购合同。采购人按《采购合同》约定，按相关规定程序向成交供应商付款；成交供应商应向采购人开具正式等额有效发票。

8.国家或行业主管部门对招标货物的技术、标准、质量等有特殊要求的，所供货物必须满足。

9．出现下列情形之一的，本次询价采购活动终止：

（1）参加报名的供应商不足三家的；

（2）递交报价文件的供应商不足三家的；

（3）通过资格审查的供应商不足三家的。

（4）询价结束，供应商报价文件满足询价文件规定的采购项目最低要求的不足三家；

（5）报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（6）其他无法继续开展询价或者无法成交的情形。

10．投标纪律要求

10.1、供应商不得具有的情形

供应商参加采购活动不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与其他供应商恶意串通；

（4）向采购人成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有(1)-(5)项情形之一的供应商，成交无效。

以上属于投标或成交无效情形的，按投标或成交无效处理；属于违法情形的，依法予以处理。

## 第三章  确定被询价的供应商数量

被询价的供应商数量：不少于3家。

第四章   供应商的资格条件要求

参加询价的供应商应具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力（持有效的加载统一社会信用代码的营业执照）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、本项目不允许分包，不接受联合体投标；

6、法律、行政法规规定的其它条件；

7、具有国家电力监管委员会颁发的四级（含）以上的承装（修、试）电力设施许可证；

8、具有完成本项目所必须的专业技术人员。

第五章  供应商应当提供的资格证明材料

供应商应提供以下资格证明资料，装订成报价文件：

1、供应商具备《采购法》第二十二条规定条件的承诺函原件；

2、供应商有效的加载统一社会信用代码的营业执照副本复印件（非企业法人提供符合询价文件要求的合法证件)；

3、如询价代表不是单位法人代表（负责人）,须附有“法定代表人（负责人）授权书”原件；

4、法定代表人身份证复印件；

5、询价代表本人身份证复印件（如询价代表不是单位法人代表）；

6、提供最近一年的经审计的财务状况报告复印件或提供供应商健全的财务会计制度。

7、提供有效的国家电力监管委员会颁发的四级（含）以上的承装（修、试）电力设施许可证复印件；

8、提供投入本项目的电工人员的有效电工证的复印件。（其中高压电工至少一名、低压电工至少两名；

以上资料各提供一份并加盖单位印章，必须装订成册。封面上注明“报价文件”、供应商名称、采购项目编号、拟参加询价的项目名称和分包号（如有分包）。

备注：

1.以上提供的所有证件必须是有效证件，均需加盖供应商鲜章；

2.复印件必须完整、清晰、真实、有效，同时加盖供应商鲜章；

3.以上资料是资格审查时需要提供的资料，如提供不全或不实，将自行承担无效投标的风险。造成废标等问题，竞标人前期所发生的任何费用均自行承担，与采购人无关。

## 第六章  采购项目技术和商务要求

大竹县人民医院配电系统维保采购项目

- 一、采购标的

成交供应商单位需对我院配电系统进行为期两年的维保，并出具维保巡视检查记录，对维保范围内的配电系统出现故障要求应急响应并及时进行修复。

- 1.大竹县人民医院全院高低压配电系统维保：全系统从10kv进线柜起至低压开关柜出线止。（全院区高低压配电系统要求每月巡检一次）

2.大竹县人民医院外科大楼UPS设备及相连的电源柜的维保工作。

3.大竹县人民医院柴油发电机的维保工作。

4.因大竹县人民医院属于国家三级甲等医院，医院作为一级供电负荷单位，医院必须保证电力系统的不间断运行，即不能停电。大竹县人民医院含手术室、产房、ICU等重要供电科室，UPS设备只能保障短时的电力系统供电异常时的应急电源供应。在医院电力系统发生非计划停运故事时，维保单位必须做到立即响应，立即修复，确保医院的正常的电力供应。

参与本项目询价活动的供应商，必须提供针对本项目的承诺函，承诺若成为本项目的成交供应商，则必须为本项目设立服务站点，该站点位于采购人所在县域，且必须在接到采购人报修需求后，站点维修人员能携带设备20分钟内到达采购人院内指定地点提供服务；同时承诺为采购人提供全年7x24小时（无节假日、全年无间断）维保服务（承诺函详见附件3）。
    5、根据需要，成交供应商向大竹县人民医院提供供电业务咨询、技术指导、维保计划。

6、成交供应商需要具备提供《DL/T596-2005 电力设备预防性试验规程》的能力，具备国家强制要求试验的项目的资质，并根据业主方工作实际情况及要求，开展上述工作。

7、成交供应商需要对大竹县人民医院的10KV专线应每月巡线一次。 依据国家相关文件规定，对架空线路运行进行定期巡检和维保。发现供电线路有障碍物需提供线路清障，清障过程中产生的一切费用由成交供应商承担，成交供应商需承诺具有大竹县人民医院架空线路清障能力，并出具承诺函（见附件3）。

8、成交供应商每次派遣至本项目的服务人员不低于两人，且必须具有相应职业资格证书，按国家相关行业规定执行操作。

- 大竹县人民医院目前配电系统中，共有变压器设备清单见下表：

大竹县人民医院变压器设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备容量 | 设备位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内科大楼1号变压器 | 1000KVA | 内科大楼低压配电房 |
| 2 | 内科大楼2号变压器 | 1000KVA | 内科大楼低压配电房 |
| 3 | 门诊大楼变压器 | 1000KVA | 电工房楼顶 |
| 4 | 家属区变压器 | 800KVA | 电工房楼顶 |
| 5 | 内科大楼医疗设备专用变压 | 500KVA | 电工房变压器室 |
| 6 | 外科大楼配电系统1号变压器 | 照明专用变压 1250KVA | 外科大楼高低压配电房 |
| 7 | 外科大楼配电系统2号变压器 | 动力负荷专用变压 1600KVA | 外科大楼高低压配电房 |
| 8 | 外科大楼配电系统3号变压器 | 动力负荷专用变压 1600KVA | 外科大楼高低压配电房 |
| 9 | 外科大楼配电系统4号变压器 | 空调专用变压器 1250KVA | 外科大楼高低压配电房 |
| 10 | 外科大楼配电系统5号变压器 | 机房专用变压器 800KVA | 外科大楼高低压配电房 |

二、项目技术服务要求

（一）服务要求

因大竹县人民医院供电不能随意中断的特殊性，成交供应商在不停电期间也应对设备进行巡视及根据现场实际情况进行维护，具体内容参考如下：

| 大竹县人民医院 不停电期间配电维保月检查项目-试行 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 巡检内容 |
| 高压配电柜 | 1 | 开关屏柜上的仪表、指示灯、带电显示器指示应正常，各参数值应在正常范围内，无报警信息。操作方式选择开关、机械操作把手投切位置应正确，控制电源及电压回路电源分合闸指示正确。 |
|  | 2 | 分、合闸位置指示器与实际运行方式相符；柜体的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置，其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。 |
|  | 3 | 检查屏柜内清洁无杂物，柜类防火设施完好，无放电声、无异味和不均匀的机械噪声；柜内照明应正常，通过红外测温检测：断路器、隔离开关、母线、线路接头应无过热现象。安全距离内，肉眼观察母排及接头处无变色、变形情况，电磁设备有无裂纹和放电痕迹。 |
|  | 4 | 各封闭板螺丝应齐全、无松动、锈蚀，柜体封闭性完整；屏柜及屏柜上装有装置性设备或其它有接地要求的电器，外壳应可靠接地。 |
| 低压配电柜 | 1 | 各类仪表、指示灯运行正常，仪表检测参数在正常范围内。柜体的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置，其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。 |
|  | 2 | 主电路（铜牌母线）、分路的刀开关、断路器连接部位固定螺丝，与仪表指示是否对应；带灭弧罩的断路器，三相灭弧罩是否完整。 |
|  | 3 | 柜类防火设施完好，无放电声、无异味和不均匀的机械噪声；柜内照明应正常。柜体封闭性良好及接地应牢固可靠。 |
|  | 4 | 通过红外测温判断：断路器、隔离开关、母线、线路接头应无过热现象。安全距离内，肉眼观察母排及接头处无变色、变形情况，电磁设备有无裂纹和放电痕迹。 |
| 变压器 | 1 | 检查变压器是否为规定的运行方式，变压器运行过程中声音正常，无异常气味。运行中电流、电压均在正常范围内。变压器温度指示灯正常，无报警信号提示。 |
|  | 2 | 变压器零部件必须无损伤或移位，接线是否松动、断裂、绝缘件和线圈是否有破损，是否有异物等。 |
|  | 3 | 油浸式变压器需观察油位、温度是否在正在范围内，呼吸器颜色是否正常，变压器油箱及接头处是否有冒油渗油现象，瓦斯继电器是否正常。 |
|  | 4 | 检查风机是否能正常运行、温控、照明等设备能否正常运行。 |
|  | 5 | 变压器的主附设备的外壳接地是否良好。 |
|  | 6 | 检查变压器三相绕组、连接部位及器体温度是否正常。 |
|  | 7 | 变压器套管是否清洁，有无破损、裂纹和放电痕迹。 |
| 接地系统 | 1 | 检查地网有无脱漆、锈蚀、设备各接地处、导体搭接处是否牢固。 |
|  | 2 | 每月进行接地系统的接地电阻测量。 |
| 直流系统 | 1 | 直流、交流控制电源设备各盘柜标识清晰、接线完整，直流系统配电柜及蓄电池柜照明充足，清洁无杂物。 |
|  | 2 | 蓄电池柜温度、湿度正常，无爬碱、漏液现象，通风良好。 |
|  | 3 | 充电模块运行正常，风扇运转正常，风道畅通，模块温度正常。输出电流均衡，均、浮充状态一致。 |
|  | 4 | 直流、交流母线电压正常，各电压电流表计显示正确。 |
|  | 5 | 绝缘监测仪工作正常，直流母线及馈线支路无接地故障。 |
| 配电系统基础设施检查 | 1 | 检查配电系统照明和防潮灯及通风机是否正常。 |
|  | 2 | 检查配电系统屋面有否漏水，电缆沟有否积水，门窗有否损坏。 |
|  | 3 | 检查防鼠挡板是否完整，房内孔洞有否堵死。 |
|  | 4 | 检查配电系统门外通道是否畅顺，有否被堵现象。 |
|  | 5 | 绝缘垫有无破损，安全用具是否齐全、完好在有限期内。 |
|  | 6 | 检查配电系统消防设施是否完好， |
|  | 7 | 检查配电系统集水井水位正常，水泵运行正常。 |
| 外科大楼UPS检查项目 | 1 | 检查ups设备投入运行正常，无报警指示，无异常声音、无异味，工作指示灯是否在正常位置。 |
|  | 2 | 检查设备表面是否清洁，无堆放异物。 |
|  | 3 | 检查蓄电池电压是否正常，打开蓄电池柜检查，蓄电池柜内无异物，无异味，电池外壳无变形、爬酸和漏液，电池连接紧固。 |

为保障医院配电系统的安全运行及对设备运行情况及时了解，消除故降隐患，促进供电稳定性。必须对高、低压柜、直流屏、变压器、接地系统等设备和装置进行定期检查，成交供应商应当参考下列标准，对大竹县人民医院配电系统维保提供详细的年度维保计划：

GB/T 12325电能质量供电电压偏差

GB/T 12326电能质量电压波动和闪变

GB/T 14549电能质量公用电网谐波

GB/T 15543电能质量三相电压不平衡

GB/T 24337电能质量公用电网间谐波

GB 50254电气装置安装工程低压电器施工及验收规范

GB 50255电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范

GB 50256电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范

GB 50257电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置安装工程

GB 50258电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范

GB 50259电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范

DL.408 电业安全工作规程(发电厂和变电所部分)

DL/T 596电力设备预防性试验规程

DL./T 1102 配电变压器运行规程

JGJ16 民用建筑电气设计规范

GB 50052供配电系统设计规范

GB 50150电气装置安装工程 电气设备交接试验标准

GB 50168电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

GB 50169电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

GB 50173电气装置安装工程 35kV及以下架空电力线路施工及验收规范GB 50217电力工程电缆设计规范

DLT 572电力变压器运行规程

DL/T 601架空绝缘配电线路设计技术规程

DL/T 602架空绝缘配电线路施工及验收规程

DL/T 5220 10kV及以下架空配电线路设计技术规程

SD 292-88架空配电线路及设备运行规程

Q/GDW 382配电网自动化技术导则

Q/GDW 643配网设备状态检修试验规程

Q/GDW 644配网设备状态检修导则

Q/GDW 645配网设备状态详价导则

Q/GDW 745配电网设备缺陷分类标准

Q/GDW 1799 电力安全工作规程

- 商务要求

成交供应商应在采购人询价成交公示发出10个工作日内来院与采购人签订本项目合同，否则视为放弃，由采购人通知下一顺位的合格供应商。

（一）项目履行期限：成交供应商与采购人合同签字盖章生效后，按合同约定之日起两年。

（二）项目履行地点：大竹县人民医院。

（三）付款方式

1、采购人付款采用银行转账的方式，采购人付款前，成交供应商须根据收款金额开具相应金额的正规发票给采购人,否则采购人有权拒绝付款。

2、项目履行期内，成交供应商按合同约定提供服务后，服务期每满半年，采购人在收到成交供应商有效发票后90个工作日内转账支付成交金额的25%。整个合同履行期间，采购人共支付4笔服务费。

## 第七章  采购项目的价格构成

价格构成：本项目为服务类工程，供应商报价为包干价，含安装、调试、人工、差旅、税费等完成本项目的一切费用。

第八章 体现满足采购需求、质量和服务相等的采购项目最低要求

见第六章

## 第九章  报价文件编制要求

报价文件须装订（胶装）、密封。

一、报价文件包括（但不限于）资格性材料部分以下内容：

第五章“供应商应当提供的资格证明材料”；

二、报价文件包括（但不限于）技术、服务性部分以下内容：

按照询价文件“第十一章 报价文件相关文书格式”的报价文件封面模板和“附件”1-7要求提供的各报价文书，按附件格式响应编制报价文件，并签字加盖供应商公章。

以上要求资料必须据实提供，不得有实质性遗漏，如询价文件中提供了统一格式，应按格式要求准备文件。封面上注明“报价文件”、供应商名称、拟参加询价项目名称、分包号(如有分包) 和 采购项目编号,否则被视为没有实质性响应询价文件要求。

# 第十章  询价程序和成交标准

1. 供应商报名并递交报价文件。

2. 采购人对递交报价文件的供应商的“报价文件”资格性部分进行资格审查。

3. 采购人对资格审查通过的供应商的“报价文件”技术、服务性部分进行审查，是否满足询价文件规定要求。

4. 采购人对“报价文件”实质性响应通过的供应商，比较供应商的“报价一览表”。

5．采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照供应商的报价由低到高排序成交候选供应商名单1-3 名，并由采购人确定顺序第1名的，为成交供应商。

6.供应商报价相同的，以抽签方式确定成交候选供应商顺序。

7.评审结果在大竹县人民医院官网，

（https://www.scdz120.com/go.htm?k=zhao_biao_gong_gao&url=tzgg_list）公示，供应商对评审结果有异议的，可提出书面质疑。

8.成交供应商接到采购人成交通知后，15日内来院签订合同，逾期未到者，按弃权处理。

注意： 供应商“报价一览表”应当签字确认，否则无效。供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认。

# 报价文件相关文书格式

报价文件

采购项目编号  ：

询价项目名称  ：

分包号（如有）：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

联系电话（手机）：

日期：   年   月    日

附件1

报价函

大竹县人民医院：

1.我单位全面研究了你单位“               ”项目询价文件（竹医总采（询）【2022】02号），决定参加贵单位组织的本项目报价。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （报价单位的名称）全权处理本项目报价的有关事宜。

2.一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的生产和运输，并交付买方验收、使用。

3.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

4.我方完全理解贵单位不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

5.本次询价，我方报价有效期为询价文件规定的询价之日后  90 天。

供应商名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通信地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

开户银行：

帐    号：

收款单位：

日期：

附件2

法定代表人授权书

大竹县人民医院：

本授权声明：                     （单位名称）         （法定代表人姓名、职务）授权              （被授权人姓名、职务）为我方竹医总采（询）【2022】02号“              ”项目报价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：         （盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

职    务：

授权代表签字：

职    务：

日    期：

附 法定代表人或授权代表情况（附加盖供应商公章的法人代表或授权代表身份证）：

姓名：                       性别：

年龄：                       职务：

联系电话：               手机：

详细通信地址：

说明：1、如法定代表人参加询价的，询价响应文件中不需提供授权委托书，但必须提供法定代表人身份证复印件。

2、如授权代表参加询价的，询价响应文件中必须提供授权委托书，法定代表人和授权代表的身份证复印件。

附件3

承诺函

_大竹县人民医院_：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国采购法》第二十二条和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目询价文件中规定的实质性要求，如对询价文件有异议，已经在递交报价文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在报价文件中全面如实反映。

六、报价文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等报价承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目询价采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合询价文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

八、我公司承诺能完成大竹县人民医院10kv专线（民医线、茶医线）的清障工作，我方自主与当地居民、村民协调影响10kv线路运行的植被、建筑等障碍物的清理工作，清障产生的一切费用（包括附着物赔偿）由我公司承担。若因10kv专线清障不到位，不符合国家相关文件要求的架空送电线路运行标准规范要求，由此引发生的任何事故，所产生的任何损失由我公司承担。

九、我公司承揽你院大竹县人民医院配电系统维保项目，我公司承诺应当对我方工作人员做好安全教育，做好安全防护。若因合同履行过程中造成任何安全事故，产生的任何损失由我公司承担。

十、我公司承诺成为成交供应商后为本项目设立当地服务点，为大竹县人民医院提供7x24小时（全年不间断、无节假日）应急服务，接到停电应急电话立即做出响应，20分钟内到达现场。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：         （盖章）    法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件4

报价一览表

采购项目名称：

采购项目编号：竹医总采（询）【2022】02号

采购项目报价金额：             元 /年

供应商名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件5

技术、服务要求应答表

分包号（如有分包）：

| 序号 | 服务内容/产品名称（如涉及） | 询价文件要求 | 报价文件响应 | 相应证明材料 | 正/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注意：供应商必须根据询价文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，否则报价无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:

附件6

商务条款偏离表

分包号（如有分包）：

| 序号 | 询价文件要求 | 报价文件响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：1.本表只填写报价文件中与询价文件要求有偏离（包括正偏离及负偏离）的内容，报价文件中与询价文件要求完全一致的内容，不用在此表中逐一列出；2．报价文件中与询价文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效报价。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则报价无效并按规定追究其相关责任。

供应商人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:

附件7

近三年产品业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“完成项目质量”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

供应商名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期: