大竹县人民医院七氟丙烷及消防配件采购项目现场报价文件

采购项目名称：大竹县人民医院七氟丙烷及消防配件采购项目

采购项目编号：竹医总采（询）【2023-8-22】号

采购人：大竹县人民医院

供应商名称（盖章）：

成交规则：供应商报出一次不可更改的价格，满足本文件要求且总价最低者为成交供应商。

一、参加现场报价的供应商应提供的资料：

1、有效的营业执照副本复印件加盖鲜章；

2、营业执照法定代表人的身份证复印件加盖鲜章；

3、非营业执照法定代表人参加的提供：①授权委托书加盖鲜章；②法定代表人身份证复印件加盖鲜章；③授权代表身份证复印件加盖鲜章；

二、项目概述

大竹县人民医院外科大楼、内科大楼发电房、配电室内现有的消防系统中的七氟丙烷和部分消防配件已失效，需供应商对上述区域的消防系统部分失效设施进行更换（含拆除采购人原有设备并转运至采购人报废库房的工作量），使消防系统在发生火灾时能正常使用。

本项目为交钥匙工程，供应商为恢复采购人现有消防系统正常使用所需提供的货物及附属配件和施工安装服务均应包含在报价内。供应商应将提供的货物安装至采购人指定地点，并满足采购人正常使用需求。采购人没有涉及到的要求，而实现本项目目的所必须的配件或施工等内容，由供应商自行承担存在的费用。

三、项目预算

本项目采购总预算为：96907.92元（大写：人民币玖万陆仟玖佰零柒元玖角贰分整）。报价超过预算价格视为无效报价。

四、采购标的

| 序号 | 品目 | 主要技术要求 | 计价 单位 | 数量 | 单价最高限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 安装在外科大楼配电室、内科大楼发电房，每个柜体含药剂120公斤，灭火容积约165立方米。 感烟探测器识别到火灾发生，气体控制盘立即确认火灾发生，同时发出复合火灾报警信号及联动信号(关闭空调、送排风装置和防火阀、防火门、防火卷帘等)。经过30秒时间的延时，气体灭火控制器输出信号启动灭火装置，灭火剂施放到该防护区实施灭火。气体灭火控制器接收到压力信号器的反馈信号后显亮防护区门外的放气指示灯，提醒工作人员在通风排气前不要进入。执行标准：GB16670-2006 充装密度：≤1120kg/M3 工作温度范围：0°℃~50℃ 贮存压力：2.5MPa(+20℃) 最大工作压力：4.2MPa(+50℃) 系统喷放时间：10S内 灭火设计浓度：8-10% 系统启动方式：自动与手动 灭火方式：全淹没式灭火 尺寸：1900*500*430mm | 套 | 7 | 7420 |
| 2 | 柜式七氟丙烷灭火装置2 | 外科大楼发电机房2套每个柜体含药剂100公斤。灭火容积约140立方米。 感烟探测器识别到火灾发生，气体控制盘立即确认火灾发生，同时发出复合火灾报警信号及联动信号(关闭空调、送排风装置和防火阀、防火门、防火卷帘等)。经过30秒时间的延时，气体灭火控制器输出信号启动灭火装置，灭火剂施放到该防护区实施灭火。气体灭火控制器接收到压力信号器的反馈信号后显亮防护区门外的放气指示灯，提醒工作人员在通风排气前不要进入。 执行标准：GB16670-2006 充装密度：≤1000kg/M3 工作温度范围：0°℃~50℃ 贮存压力：2.5MPa(+20℃) 最大工作压力：4.2MPa(+50℃) 系统喷放时间：10S内 灭火设计浓度：8-10% 系统启动方式：自动与手动 灭火方式：全淹没式灭火 尺寸：1700*500*430mm | 套 | 2 | 6650 |
| 3 | 柜式七氟丙烷灭火装置3 | 安装在内科大楼发电房，每个柜体含药剂150公斤。灭火容积约208立方米。 感烟探测器识别到火灾发生，气体控制盘立即确认火灾发生，同时发出复合火灾报警信号及联动信号(关闭空调、送排风装置和防火阀、防火门、防火卷帘等)。经过30秒时间的延时，气体灭火控制器输出信号启动灭火装置，灭火剂施放到该防护区实施灭火。气体灭火控制器接收到压力信号器的反馈信号后显亮防护区门外的放气指示灯，提醒工作人员在通风排气前不要进入。 执行标准：GB16670-2006 充装密度：≤1000kg/M3 工作温度范围：0°℃~50℃ 贮存压力：2.5MPa(+20℃) 最大工作压力：4.2MPa(+50℃) 系统喷放时间：10S内 灭火设计浓度：8-10% 系统启动方式：自动与手动 灭火方式：全淹没式灭火 尺寸：1900*550*500mm | 套 | 2 | 8925 |
| 4 | 悬挂式七氟丙烷灭火装置 | 外科大楼、内科大楼发电房发电机房储油间，每个含药剂10公斤。灭火容积约15.6立方米。 定温自动灭火，当室内温度达到68℃左右，罐内的七氟丙烷灭火剂就会喷出进行自动灭火。适用于多种场景 执行标准：XF13-2006 充装密度：≤1000kg/M3 灭火方式：全淹没式灭火 贮存压力：1.6MPa(+20℃) 工作温度范围：0~50℃ 最大工作压力：2.5MPa(+50℃) 系统喷放时间：10S内 灭火设计浓度：8-10% 系统启动方式：感温启动、68度 | 个 | 2 | 2600 |
| 5 | 气体释放警报器 | 安装在外科大楼、内科大楼配电室及发电机房门口。 建议使用GST-LD-8317H气体释放警报器（以下简称警报器）是采购人现有气体灭火系统的配套产品，当气体喷洒后，气体灭火控制器（以下简称控制器）将启动警报器发出灯光指示，提醒人员注意并采取相应的措施。 本警报器为编码型，可与采购人现有气体灭火系统控制器配套使用。 气体释放警报器与控制器进行通信采用数字信号，工作稳定可靠，对电磁干扰有良好的抑制能力；地址码为电子编码，可由电子编码器事先写入，也可由控制器直接改写，工程调试简便。 工作电压：信号总线电压：24V电源总线电压：DC24V 闪光频率：1.3Hz±20% 编码方式：电子编码方式，编码范围可在11~20之间任意设定 线制：与气灭控制器采用四线连接。两线接总线无极性；两线接电源DC24V无极性。 使用环境：温度：-10℃~+50℃相对湿度≤95%，不凝露 外形尺寸：348mmx159mmx25mm（带底壳） 工作电流：信号总线监视电流≤1mA电源总线监视电流≤2mA信号总线动作电流≤2mA电源总线动作电流≤30mA | 个 | 8 | 216 |
| 6 | 点型光电感烟火灾探测器 | 安装在外科大楼、内科大楼配电室及发电机房室内。 建议使用JTY-GD-G3T，灵敏探测，远程报警，采用无极信号二总线技术，可与采购人现有的各类火灾报警控制器配合使用，采用电子编码方式，现场编码，简单方便易于操作。底座上有4个导体片，1、3片上带接线端子，底座上不设定位卡，便于调整探测器报警指示灯的方向。预埋管内的探测器总线分别接在1、3接线端子上（不分极性），另一对导体片用来辅助固定探测器。 待底座安装牢固后，将探测器底部对正底座顺时针旋转，即可将探测器安装在底座上。 工作电压：总线24V 监视电流：≤0.8mA 报警电流：≤1.8mA 报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮 使用环境：温度：-10℃~+55℃相对湿度≤95%，不结露。 编码方式：十进制电子编码 外壳防护等级：IP23 外形尺寸：直径：100mm，高：56mm | 个 | 14 | 38 |
| 7 | 点型感温火灾探测器 | 安装在外科大楼、内科大楼配电室及发电机房室内。建议使用JTW-ZCD-G3N采用无极性二总线连接地址编码由电子编码器直接写入，工程调试简便可靠，单片机实时采样处理数据、并能保存14个历史数据，曲线显示跟踪现场情况。 工作电源：DC12V~DC28V 环境温度：-10℃~+55℃ 环境湿度：≤95%，不结露 防护等级：IP33 重量：约115G 安装方式：点型探测器 类别：感温探测器 工作电压：总线24V 允许范围：16V~28V 编码方式：十进制电子编码， 寸：直径100MM高：58MM 编码范围在1~242之间 保护面积：20M2~30M2 安装孔距：45MM~75MM | 个 | 14 | 37 |
| 8 | 紧急启停按钮 | 安装在外科大楼、内科大楼配电室及发电机房门口，建议使用 GST-LD-8318用于控制气体灭火系统的启动及停动。通常安装在现场，当被保护的区域内发生火灾时，按下紧急启停按纽上的"按下喷洒"按键，即可向气体灭火控制器发出气体喷洒请求信号。 气体灭火控制器发出气体喷洒命令，经延时，启动气体喷洒电磁阀。 在延时期间，现场人员确认无火灾发生，可立即按下"停止"按键，终止启动。 按钮为编码方式，启动和停动共占一个编码点； 按钮可提供输出无源常开触点信号可直接控制声光警报器等设备。 启动零件类型：重复使用型 线制：与气体灭火控制器采用无极性两线制连接 外壳防护等级：IP33 启动方式：击碎玻璃罩后，按下"按下喷洒"按键 外形尺寸：112mm133mm*65mm 复位方式：钥匙复位 工作电压：总线24V，允许范围：16V~28V 监视电流：≤0.8mA，报警电流≤10mA 编码方式：电子编码方式，编码范围可在21~30之间任意设定。 常开输出触点：指示灯 额定值DC60V、0.1A，接触电阻≤100mW 使用环境：温度﹣10℃~55℃相对湿度≤95％不凝露。 | 个 | 8 | 156.8 |
| 9 | 输入/输出模块 | 安装在外科大楼、内科大楼配电室及发电机房室内，建议使用GST-LD-8365H 1．两线制低功耗设计； 2．采用32位 ARM 微处理器实现信号处理，用数字信号与控制器进行通信，工作稳定可靠，对电磁干扰有良好抑制能力； 3．输入、输出均具有检线功能，输入信号隔离检测，抗干扰能力强； 4．输出触点容量2A; 5．地址码为电子编码，可由电子编码器事先写入，也可由控制器直接更改，工程调试简便可靠； 6．新型插拔式卡接结构，安装、拆卸简单方便，适合模块箱等多种安装方式。 工作电压：总线24V，允许范围16V~28V 工作电流：总线监视电流≤0.73mA 总线启动电流≤0.95mA 使用环境：-10℃~+55℃ 相对湿度：≤95%，不凝露 防护等级：IP30 外形尺寸：86mmx86mmx41mm | 个 | 4 | 79.38 |
| 10 | 线管 包干 | KBJ金属镀锌线管，壁厚1.2mm | 项 | 1 | 220 |
| 11 | 消防信号线包干 | NH-RVS2.1.5国标纯铜，耐火屏蔽线，满足本项目使用需求。 | 项 | 1 | 448 |
| 12 | 辅材、机具包干 | 完成本项目使消防系统能正常使用所需的费用。 | 项 | 1 | 100 |
| 13 | 厂家技术人员调试包干 | 完成本项目使消防系统能正常使用所需的费用。 | 项 | 1 | 1500 |
| 14 | 安装费包干 | 完成本项目使消防系统能正常使用所需的费用，含拆除采购人原有设备并转运至采购人报废库房的工作量。 | 项 | 1 | 2000 |

- 技术要求

- 1、供应商所提供的货物应等于或优于文件要求，若本文件中的技术要求无明确说明，则按国家有关部门及生产企业最新颁布的要求为准，包括货物售后质保期时间。

- 2、供应商所提供的货物须是全新、未使用过的厂家合格正品，并完全符合国家有关质量标准和询价文件要求，货物应无明显划伤、无碰撞痕迹、无损坏。货物包装应为出厂时的原包装，包装在装卸、运输和仓储过程能够对货物提供足够保护，防止货物受潮、腐蚀、被冲击等产生损坏。货物包装应干净、结实、无破损、封口严密、方便储存、运输和使用。每件包装上须注明品名、规格、生产厂家、生产日期、质量合格标志等。

- 3、供应商应提前勘察本项目现场，并按采购人的使用需求确定安装位置，现场安装位置不满足安装条件的，其造成的损失由供应商自行承担。货物安装布局应合理，保证货物能在采购人现有条件下稳定正常使用，且不会对采购人其它设施设备的使用造成影响。

4、货物送达到指定地点之后，货物现场安装调试要做好防噪音、防尘措施，不得引发他人投诉，不得影响采购人正常运营。

5、完成对采购人货物使用人员的简单培训，令其能掌握货物的正确操作和使用方法，将货物资料、配件妥善交接给使用人。

6、提供因货物故障或质量问题产生的上门维修服务或货物退换服务。

7、完成货物的资产管理标签填写，填写内容包括供应商名、品名、规格、安装日期、保修截止日期、所属科室、使用人员姓名，并将资产管理标签内容和货物说明书，保修卡移交至采购人职能科室。

8、供应商应将货物送到采购人指定的院内指定地点安装完毕后接受采购人验收，并交付货物合格证、说明书、保修卡等。供应商应随货附销售单据。销售单据所记录的数据应与实际供货的品名、规格型号、数量、单价、金额等一致。货物验收时双方填写验收记录单据，验收记录单据应当由采购人签字认可。

9、供应商提供服务时，应到采购人指定的院内地点和采购人指定人员对接，按采购人工作人员诉求按时提供服务，态度良好，不得与采购人工作人员发生争执。

10、供应商须遵守采购人规定的院内各项制度和要求，并在指定的区域内进行作业，供应商做好各项安全保障工作和预案，做好员工安全教育工作，确保安全，严格执行国家相关法律法规、安全规章制度，采取有效的安全措施，合同履行过程中由供应商及员工原因造成的一切安全事故、人身伤亡、经济损失均由供应商自行负责承担，其责任与采购人无关。若供应商造成采购人损失的，包括但不限于采购人本身的财产损失或人身伤害、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任和法律责任。

六、处罚承担约定

若供应商所供货物经国家行政部门检查判定为不符合国家相关标准，导致采购人因使用供应商不符合国家相关标准的货物而遭受国家相关部门处罚，所产生的罚款和法律责任全部由供应商负责承担和缴纳。

七、商务要求

（一）合同的履行期限：自双方合同签订之日起20天内，供应商完成货物安装调试合格至交付使用。

（二）项目履行地点：大竹县人民医院院内指定地点。货物交付采购人之前，货物的损毁、灭失风险由供应商承担。

（三）项目付款方式及验收方式

1、本项目安装完成后，相应科室对所有货物进行验收，验收合格后采购人出具验收合格报告。

2、验收合格后采购人采用银行转账方式付款，采购人付款前，供应商必须提供采购人核对签字的各项单据并整理清晰，供应商必须出具详细、清楚的销货清单和国家认可的足额有效发票，否则采购人有权拒绝付款。

3、采购人在收到供应商前款所述有效票据后，90日内转账支付供应商该合同总金额95%，剩余合同总金额5%。待一年期满后，货物正常运行，且收到供应商来函后支付。

验收方式：由采购单位组织，供应商配合，按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行；若存在明显质量问题，采购人有权拒绝支付费用。

（四）售后服务要求

1、本项目售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致，同时还应包括：壹年质保；7*24小时技术支持服务；及时电话响应，报修后24小时内上门服务。

2、成交供应商怠于履行质保责任或者更换的货物仍存在问题的，采购人将采取必要的补救措施（采购人自行修复更换或委托第三方替代成交供应商修复更换），其产生的因处理货物问题的所有费用及风险由成交供应商承担。

（五）违约责任

1、供应商必须严格按照国家相关法律法规和本询价文件要求及供应商提交的响应文件约定履行合同，按时全面履行本项目的各项义务，供应商不履行本项目义务或瑕疵履行本项目义务或延迟履行本项目义务或履行合同义务不符合合同约定的，则成交供应商违约。

根据《中华人民共和国民法典》合同编的法律规定，采购人有权解除合同，并要求成交供应商承担相应违约责任并支付相应金额的违约金。采购人有权直接从成交供应商的合同货款中扣除违约金，成交供应商因违约行为偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金全额赔偿采购人损失。

有下列情形之一行为视为供应商违约，采购人有权按照以下条款要求成交供应商承担违约金及违约责任：

（1）项目履行期限内，成交供应商明确表示或者以自己的行为表明不履行本项目合同的主要义务，则成交供应商违约，成交供应商应向采购人缴纳合同总价款20%的违约金，同时采购人有权解除合同。

（2）成交供应商提供的货物或服务根本违约（例如提供假冒伪劣产品或以次充好），致使合同的目的不能实现的，成交供应商应向采购人缴纳合同总价款20%的违约金，同时采购人有权解除合同。

（3）成交供应商延迟履约，即成交供应商应向采购人提供的货物及服务未按合同约定时间达成的，成交供应商每有一次违约行为，采购人将扣除成交供应商结算货款500元，供应商经采购人催告后应继续按合同约定履行合同。若供应商继续延迟履约，则成交供应商应向采购人缴纳合同总价款5%的违约金，同时采购人有权解除合同。

（4）成交供应商所供的货物或服务瑕疵违约，与询价文件要求或采购人采购需求不符的，成交供应商应承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。同时成交供应商每有一次违约行为，采购人将扣除成交供应商结算货款500元，供应商采取补救措施后继续出现本款所列违约行为，成交供应商应向采购人支付合同总价款5%的违约金，同时采购人有权解除合同。经采购人同意后，供应商更正瑕疵违约行为后，可以继续按合同约定履行合同。

2、合同履行过程中由供应商及员工原因造成的一切安全事故、人身伤亡、经济损失均由供应商自行负责承担，其责任与采购人无关。如因成交供应商及其工作人员在项目实施过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因或货物问题给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失或人身伤害、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任和法律责任。

供应商报价

- 本项目采用最低评标价法，供应商需根据项目标的物的分项单价进行报价，并将分项单价汇总计算出总价。总价超预算价格视为无效报价。

- 供应商所报的投标报价应是完成该项目的全部内容的价格体现。应包括供应商为完成本项目的全部工作须支付或发生的一切所需费用（包括货物、货物损耗、仓储、包装、运输、配送、吊装、安装、调试、人工服务、税费、售后及其他各类费用等）和拟获得的利润。本项目无成本补偿和风险分担，供应商应充分考虑可能影响报价的情况。

| 序号 | 品目 | 供应商名称或产品品牌、规格型号 | 计价 单位 | 数量 | 报价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜式七氟丙烷灭火装置 |  | 套 | 7 |  |
| 2 | 柜式七氟丙烷灭火装置2 |  | 套 | 2 |  |
| 3 | 柜式七氟丙烷灭火装置3 |  | 套 | 2 |  |
| 4 | 悬挂式七氟丙烷灭火装置 |  | 个 | 2 |  |
| 5 | 气体释放警报器 |  | 个 | 8 |  |
| 6 | 点型光电感烟火灾探测器 |  | 个 | 14 |  |
| 7 | 点型感温火灾探测器 |  | 个 | 14 |  |
| 8 | 紧急启停按钮 |  | 个 | 8 |  |
| 9 | 输入/输出模块 |  | 个 | 4 |  |
| 10 | 线管 包干 | KBJ金属镀锌线管，壁厚1.2mm | 项 | 1 |  |
| 11 | 消防信号线包干 | NH-RVS2.1.5国标纯铜，耐火屏蔽线，满足本项目使用需求。 | 项 | 1 |  |
| 12 | 辅材、机具包干 | 完成本项目使消防系统能正常使用所需的费用。 | 项 | 1 |  |
| 13 | 厂家技术人员调试包干 | 完成本项目使消防系统能正常使用所需的费用。 | 项 | 1 |  |
| 14 | 安装费包干 | 完成本项目使消防系统能正常使用所需的费用，含拆除采购人原有设备并转运至采购人报废库房的工作量。 | 项 | 1 |  |
| 合计总价：小写 （元）: 大写（人民币、元）： |  |  |  |  |  |

本文件共14页，供应商已阅读全部内容，并清楚知晓其含义且无异议，供应商同意遵守本文件所有内容，并签字盖章进行报价。

本文件请供应商逐页盖章 。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件：

法定代表人授权书

大竹县人民医院：

本授权声明：    （供应商名称）   （法定代表人姓名、职务）授权XXX（被授权人姓名、职务）为我方竹医总采（询）【】号“     ”项目遴选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表签字：

日    期：

说明：1、如法定代表人参加报价的，不需提供授权委托书，但必须提供法定代表人身份证复印件。

2、如授权代表参加报价的，必须提供授权委托书，法定代表人和授权代表的身份证复印件。