大竹县人民医院电梯维护保养服务项目需求调查报价表

采购人：大竹县人民医院

供应商名称（盖章）：

一、项目预算

项目预算总金额：约27.78万元/3年 (正式项目预算金额已本项目后期正式招采公示为准），供应商报价总金额不得超过采购人预算金额。

供应商所报的报价应是完成本项目的全部内容的价格体现。应包括供应商为完成本项目的全部工作须支付或发生的一切所需费用（包括单件200元以下的零星材料费，人工服务、税费、运损、配送、售后及其他各类费用等）和拟获得的利润。本项目无成本补偿和风险分担，供应商应充分考虑可能影响报价的情况。

# 二、服务期限

1、本项目电梯维护保养服务从2024年4月1日至2027年3月 31日止（叁年），由供应商负责采购人位于大竹县人民医院的16台电梯的有偿保养工作。

大竹县人民医院电梯设备保养报价信息表

（供应商需在此表处，填报单价及总价并单独盖章）

| 梯 号 | 品 牌 | 出厂编号 | 层站 | 速度 m/s | 载重 kg | 台数 | 供应商报价 （元/3年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内科大楼1号 | 四川绵阳环通 | T06-128 | 13/13 | 1.60 | 1600 | 1 |  |
| 内科大楼2号 | 四川科莱电梯 | *1410-1562 | 13/13 | 1.60 | 1600 | 1 |  |
| 内科大楼3号 | 四川绵阳环通 | T06-130 | 13/13 | 1.60 | 1600 | 1 |  |
| 内科大楼4号 | 四川绵阳环通 | T06-131 | 14/14 | 1.75 | 1000 | 1 |  |
| 内科大楼5号 | 四川绵阳环通 | T06-132 | 14/14 | 1.60 | 1000 | 1 |  |
| 门诊6号 | 巨人通力 | G53092 | 10/10 | 1.60 | 1000 | 1 |  |
| 外科大楼1号 | 巨人通力 | 42505617 | 20/20 | 1.75 | 1600 | 1 |  |
| 外科大楼2号 | 巨人通力 | 42505620 | 20/20 | 1.75 | 1600 | 1 |  |
| 外科大楼3号 | 巨人通力 | 42505618 | 20/20 | 1.75 | 1600 | 1 |  |
| 外科大楼4号 | 巨人通力 | 42505621 | 20/20 | 1.75 | 1600 | 1 |  |
| 外科大楼5号 | 巨人通力 | 42505619 | 20/20 | 1.75 | 1600 | 1 |  |
| 外科大楼6号 | 巨人通力 | 42505622 | 20/20 | 1.75 | 1600 | 1 |  |
| 外科大楼7号 | 巨人通力 | 42505616 | 20/20 | 1.75 | 1600 | 1 |  |
| 外科大楼8号 | 巨人通力 | 42505615 | 19/19 | 1.75 | 1600 | 1 |  |
| 感染科7号 | 西门子 | XDL1910691 | 3/3 | 1.00 | 1600 | 1 |  |
| 微创中心 | 慕尼黑 | LMH2020124LI | 2/2 | 1.0 | 1275 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 16 | /年 |
| 供应商报价合计金额： 元/三年 注：供应商报价的维保费总价不得超过27.78万元/3年 。 报价供应商签字盖章： |  |  |  |  |  |  |  |

二、电梯维护保养项目技术、服务要求

1、供应商按国家、行业相关法规、标准、规范实施电梯维护保养（若项目实施期间有最新的法规、标准、规范要求，则以最新的要求为准）。供应商负责电梯全部部件的维修、维护、保养并承担相关费用。采购人如有新要求或增减任何电梯装置时，双方另行签订合同。日常维保保养内容包括且不限于附件：曳引与强制驱动电梯维保记录内容（详见附件）。

2、供应商按照国家有关安全技术规范以及电梯产品安装使用维护要求，制定维保计划与方案。其制订的日常维护保养项目（内容）和要求必须达到或超过《电梯维修规范》（GB/T18775-20025）及《特种设备安全监察条例》、TSGT5002-2017《维护保养规则》、TSG 08-2017《特种设备使用管理规则》等国家标准的要求。不包括电梯的各项装饰及翻新、专项、中修、大修、改造。

3、供应商按照每十五日维护保养一次的周期，制订维保方案实施电梯维保，维保期间落实现场安全防护措施，保证电梯运行安全例行维护。维保期间由于供应商原因造成的延误、人身伤亡或经济损失，其全部责任均由供应商承担，与采购人无关。

4、供应商须制定例行（每十五日）维护计划表（日期、梯号），每月提前提供给采购人，计划如需调整，供应商应提前通知采购人。供应商按照计划日期于日常工作时间上午八时至下午五时内（发生不可抗力情况例外）派维保人员对该电梯进行日常例行维护。

5、供应商设立24小时维保值班电话，保证接到故障通知后30分钟到场，予以排除；接到电梯困人故障报告后，维保人员30分钟到场抵达所维保电梯所在地实施现场救援，对电梯发生的故障等情况，及时进行详细的记录。如供应商人员到达现场的时间超过规定，采购人有权扣除该台电梯当月服务费200元(按次计费)；供应商常用配件、易损件维修更换5个工作日内处理完毕，超时每次200元（按次计费）。

6、维保记录：供应商每次例行保养或紧急维修后，将有关维修保养或故障处理的《工作报告》一式三份，交采购人签字确认后各自存档。

7、维保周期内通用易损零配件和正常耗材，单次单件在200 元内由供应商免费修复或更换，每月换件累计费用超过当月维保费用的50%。其超出部分的金额由采购人承担：单次单件价格超过200元的，由采购人承担。该由采购人承担的零配件更换费用在该费用发生后三个月内付清。维保过程中所需的灯管、润滑油、齿轮油及抹油用之棉纱等消耗品由采购人提供，供应商在维保过程中产生的废弃物应及时地处理干净，不得引起相关人员投诉，若因此发生一次投诉，扣除供应商当月服务费200元(按次计费)。

8、供应商协助当地市场监督管理局特种设备检验机构实施安全年检，协助采购人向市场监督管理局办理该电梯安全年检手续，以取得电梯使用合格证，年检费由采购人负责，但如因供应商原因未能通过年检，则由此产生的二次年检费用由供应商承担。

9、供应商协助采购人建立完善安全技术档案。供应商协助采购人制定电梯安全管理制度和应急救援预案，协助采购人制定应急措施和救援预案，供应商每半年至少针对采购人维保的不同类别(类型) 电梯进行一次应急演练。

10、供应商每年度至少进行一次自行检查，自行检查在特种设备检验机构进行定期检验之前进行，自行检查项目及其内容根据电梯使用状况确定，但是不少于国家技术规范要求年度维保和电梯定期检验规定的项目及其内容，并且向采购人出具有自行检查记录并有审核人员的签字，同时供应商需配合采购人向特种设备检验机构进行电梯的定期年检申报及检验配合工作。

11、供应商负责电梯内的特种设备要求的相关标识张贴，在电梯轿厢内或者入口的明显位置张贴有效的《安全检验合格》标志，将电梯使用的安全注意事项和警示标志置于乘客易于注意的显著位置。 在电梯显著位置标明使用管理单位名称、应急救援电话和维保单位名称及其急修、投诉电话。

12、供应商定期完成电梯机房的门、照明、通风降温、消防、监控摄像等电梯附属设施的巡视巡查，巡查机房、井道、底坑有无漏水、有无渗水现象，通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道是否畅通、照明是否充分，若发现问题，第一时间通知采购人处理。

13、供应商协助采购人对每台电梯建立完整的安全技术档案，并配合采购人完成一年不少于两次的电梯故障救援应急演练。

14、供应商需做好电梯维保相关的台账资料，每台电梯均应当建立独立的维护保养记录，普通维修、重大维修、改造协议与抢修记录在台账建立好后交予采购人保存。

15、国家特种设备法律法规要求的其他工作。

16、采购人与供应商仅为签订采购合同的合作关系，供应商所提供服务的工作人员与采购人之间没有任何劳动用工关系和雇佣关系。供应商为本项目工作人员办理用工手续并支付一切费用。供应商必须认真执行中华人民共和国《劳动法》、《民法典》等相关规定，必须与员工建立合法的用工关系，必须与工作人员签订劳动合同，必须认真履行各项义务，确保员工的合法权益。供应商为本项目员工发放劳动报酬、福利待遇和缴存社会保险，其具体金额由供应商与服务人员协商确定，供应商为本项目员工发放的劳动报酬不得低于四川省达州市相关政策规定，如遇劳动薪酬、福利待遇、社会保险等纠纷问题一概由供应商自行解决，供应商与投入本项目的人员之间的任何争议纠纷与采购人无关。供应商每年为本项目的维保工作人员投保意外伤害保险。

17、供应商须遵守采购人的院内各项规章制度，供应商在指定的区域内进行工作，供应商做好各项安全保障工作和预案，做好员工安全教育工作，确保员工安全，严格执行国家相关法律法规、安全规章制度，采取有效的安全措施，合同履行过程中由供应商及员工原因造成的一切安全事故、人身伤亡、经济损失均由供应商自行负责承担，其责任与采购人无关。若供应商造成采购人损失的，包括但不限于采购人本身的财产损失或人身伤害或由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任和法律责任。

18、供应商提供的维保服务内容除接受采购人监督检查外，还应接受国家行政机关的监督检查（如特种设备监督管理部门、市场监督管理部门、防疫检查、消防检查等），供应商提供的服务有涉及相关部门检查整改的内容，应在检查后第一时间进行整改，并承担其相应责任。若供应商原因导致采购人受到行政机关处罚，所产生的罚款费用和法律责任由供应商全部承担，供应商要立刻整改，并对造成的损失进行赔偿，造成严重影响的，采购人将解除合同。

三、电梯维护保养项目的商务要求

（一）服务期限：双方合同签订生效之日起三年。

（二）履约地点：大竹县人民医院院内指定地点。

（三）付款方式

1、采购人付款采用银行转账的方式，采购人付款前，成交供应商须根据收款金额开具相应金额的正规发票给采购人,否则采购人有权拒绝付款。

2、第一年：本项目在签订合同后且电梯维保服务满 6 个月后，采购人在收到成交供应商发票后60日内支付电梯维保年服务费的 50%,一年期满后通过特检部门年检合格并取得《特种设备使用标志》后，采购人在收到成交供应商发票后60日内支付电梯维保年服务费的 50%。

3、第二年、第三年的付款：以合同签订之日的年度对应日，按照第一年的付款方式进行。

（四）、违约责任要求

若供应商违约，采购人有权解除合同，要求供应商支付年度维保费20%的违约金，若违约金不足以覆盖采购人损失的，供应商还应赔偿采购人的全部损失。

若发生下列情况之一的，属成交供应商承担违约责任：

1. 一个维保年度内，累计三次未按询价文件要求的维保内容和质量完成电梯维护保养工作。

2. 一个维保年度内，累计三次电梯发生困人等事故或故障，供应商未能按约定时限要求予以解决。

3. 一个维保年度内，累计三次供应商因易损件更换不及时、保养不到位造成停梯（困人）等故障发生。

4.在国家行政部门安全检查中，因供应商电梯维保原因导致采购人被行政处罚。

5. 由于供应商原因造成的严重人身伤亡或经济损失事件。

6.供应商其他违反国家法律、法规的情况。

附件： 电梯《常用易损件清单》

厅门导靴；02、OPB按钮灯；03、厅门锁；04、呼梯按钮灯；05、厅门轮；06、厅门主触点；07、厅门弹簧；08、厅门辅助触点；09、主轨靴衬13K；10、应急灯泡12V/3W；11、副轨靴衬8K；12、照明镇流器32W*2；13、安全触板开关；14、门机链条；15、门机链条开关；16、OPB锁；17、轿门开关；18、消防开关护片；19、安全触板开关电缆；20、保险管各型；21、光电开关电缆；22、接插件各型；23、超载开关；24、继电器；25、轿内检修盒开关；26、急停开关；27、限位开关；28、涨绳轮开关；29、电阻50W以下；30、缓冲器开关；31、蜂鸣器；32、轿内及厅外呼梯按钮；33、各型螺丝、螺帽；34、轿门开关；35、消防开关；36、按钮灯。37、电梯光幕。38、交流接触器。