大竹县人民医院污水在线监测系统运行维护服务项目（第三次）现场报价文件

**采购项目名称**：大竹县人民医院污水在线监测系统运行维护服务项目（第三次）

**采购项目编号**：竹医总采（询）【 2024-8-13】-3号

**采购人：大竹县人民医院**

**供应商名称：**

成交规则：供应商报出一次不可更改的价格，满足本文件要求且报价最低者为成交供应商。

**一、参加现场报价的供应商应提供的资料**

1、有效的营业执照副本复印件加盖鲜章；

2、营业执照法定代表人的身份证复印件加盖鲜章；

3、非营业执照法定代表人参加的提供：①授权委托书加盖鲜章；②法定代表人身份证复印件加盖鲜章；③授权代表身份证复印件加盖鲜章；

**二、项目预算**

本项目采购总预算为：72000元/2年（大写：人民币柒万贰仟元整两年）。

供应商报价超过采购总预算金额的为无效报价。

供应商报价为包干价，应是完成本项目的全部内容的价格体现。应包括供应商为完成本项目的全部工作须支付或发生的一切所需费用（污水在线监测系统服务费为技术服务和设备的维修服务费的包干含税价格，服务费含人工安装调试费用和设备材料配件更换、试剂更换费用等运行维护费、耗材费、设备配件费、人工费用、运输费、搬运费、运损费、税费等满足本项目需求的全部费用。）和拟获得的利润。供应商报价应充分考虑合同履行期内各种费用、市场风险、价格波动、承担义务和付款条件等。

1. **采购标的及要求**

采购人将下表中的污水在线监测系统交给供应商运行维护，由供应商负责提供每周上门服务，供应商应遵守我国相关法律法规和行业标准，确保采购人污水在线监测系统正常运行，各项检测设备检测标准和数值准确正常，且按时向环保行政部门正常上传数据。

**（一）污水在线监测系统维护设备清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| 1 | 氨氮在线自动监测仪 | 山东龙发环保科技有限公司设备型号：LFH2013 | 1套 |
| 2 | 数据采集传输仪 | 广州博控自动化技术有限公司设备型号：K37A | 1套 |
| 3 | COD在线水质分析仪 | 山东龙发环保科技有限公司设备型号：LFH2001 | 1套 |
| 4 | 明渠流量计（含巴歇尔槽） | 北京九波声迪科技有限公司设备型号：WL-1A1 | 1套 |
| 5 | PH在线监测仪 | 米科传感科技有限公司设备型号：MIK-PH1800 | 1套 |
| 6 | 余氯监测仪器 | 型号：RMD-Y1000上海蓝长自动化科技有限公司 | 1套 |
| 7 | 水样自动采集仪 | 型号：ZSC-VIB浙江恒达仪器仪表股份有限公司 | 1套 |

**（二）供应商提供的污水在线监测系统上门维护服务内容**

供应商负责对采购人的污水在线监测系统提供技术支持服务，负责协助采购人对上述设备的各类故障向环保部门进行情况说明。

供应商需严格按照《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》（标准号：HJ 355-2019）等相关法律法规，对采购人的污水在线监测系统进行运营维护工作，其运行维护内容如下：

1、所有污水在线监测系统设备的各类故障检修和接采购人通知的应急维修；

2、负责为所有污水在线监测系统设备软件升级；

3、负责培训采购人相关人员；

4、每星期到采购人处实地巡检一次，并做好各项巡检记录；

5、负责为所有污水在线监测系统设备更换试剂；

6、负责为所有污水在线监测系统设备更换配件。

7、供应商对所有污水在线监测系统设备的详细运行维护内容如下：

7.1、COD在线监测系统

服务项目：负责更换配件，负责更换试剂，每周巡检检查设备运行情况 ，每天用标液核查设备保证设备的准确度，每周对设备进行校对保证设备的精准度；做好相关的巡检记录。

7.2、氨氮在线监测系统

服务项目：负责更换配件，负责更换试剂，每周巡检检查设备运行情况 ，每天用标液核查设备保证设备的准确度，每周对设备进行校对保证设备的精准度。做好相关的巡检记录。

7.3、PH在线监测系统

服务项目：负责更换配件，每周巡检，每季度校对。

7.4、余氯在线监测系统。

服务项目：负责更换配件，每周巡检，每季度校对。

7.5、流量计在线监测系统。

服务项目：负责更换配件，每周巡检，每季度校对。

7.6、数据采集仪在线监测系统。

服务项目：负责更换配件，每周巡检，每季度校对。（不含上网费用）；

7.7水质自动采集仪在线监测系统

服务项目：负责更换配件，每周巡检，

8、供应商不对以下人为或不可抗力的自然原因而造成采购人设备的损坏负责，如需供应商修理，应另行支付服务费用（费用由双方协商）：

1、采购人设备使用人不按正常操作程序、自行拆机或委任他人维修而造成的设备损坏；

2、因不可抗力所造成的损坏。

**（三）供应商服务响应时间**

供应商应当在接到采购人电话或收到采购人通知要求排除故障后24小时内完成故障排除工作。如无法在规定时间内排除故障应配合采购人向环保部门报告。

（四）供应商须遵守采购人规定的院内各项制度和要求，并在指定的区域内进行作业，供应商做好各项安全保障工作和预案，做好员工安全教育工作，确保安全，严格执行国家相关法律法规、安全规章制度，采取有效的安全措施，合同履行过程中由供应商及员工原因造成的一切安全事故、人身伤亡、经济损失均由供应商自行负责承担，其责任与采购人无关。若供应商造成采购人损失的，包括但不限于采购人本身的财产损失或人身伤害或由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任和法律责任。

**四、商务要求**

**（一）合同的履行期限**

1、双方签订采购合同生效之日起两年。

2、若本合同履行完毕后，采购人未完成新的招采工作，且双方任一方未书面提出解除合同，本合同可以继续履行，即符合民法典规定的第一百三十五条“民事法律行为可以采用书面形式、口头形式或者其他形式；法律、行政法规规定或者当事人约定采用特定形式的，应当采用特定形式”，本合同到期后，双方未提出异议，本合同转变为默示合同，继续有效，但本合同双方任一方均能随时解除合同。采购人完成新一轮招采工作后，本合同立即终止。

3、合同中止的约定：若国家行政管理部门根据相应法律法规，要求采购人解除本合同，即使本项目采购总金额未达到本项目总预算，本合同仍然立即终止。

**（二）项目履行地点**：大竹县人民医院院内指定地点。

**（三）项目付款方式及验收方式**

1、采购人采用银行转账方式付款，采购人付款前，成交供应商必须出具国家认可的足额有效发票，否则采购人有权拒绝付款。

2、整个合同履行期内，采购人共支付四次服务费，每次支付成交总额的四分之一。

3、双方签订合同后，供应商正常提供服务后，采购人在收到供应商有效发票后90天内，向供应商转账支付成交总额的四分之一，之后供应商正常维护情况下且如实提供付款佐证资料后，每半年采购人在收到供应商有效发票后90天内，向供应商转账支付成交总额的四分之一。

**（四）违约责任**

1、供应商必须严格按照国家相关法律法规和本文件约定履行合同，按时全面履行本项目的各项义务，供应商不履行本项目义务或瑕疵履行本项目义务或延迟履行本项目义务或履行合同义务不符合合同约定的，则成交供应商违约。

根据《中华人民共和国民法典》合同编的法律规定，采购人有权解除合同，并要求成交供应商承担相应违约责任并支付相应金额的违约金。采购人有权直接从成交供应商的合同费用中扣除违约金，成交供应商因违约行为偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金全额赔偿采购人损失。

有下列情形之一行为视为供应商违约，采购人有权按照以下条款要求成交供应商承担违约金及违约责任：

（1）项目履行期限内，成交供应商明确表示或者以自己的行为表明不履行本项目合同的主要义务，则成交供应商违约，成交供应商应向采购人缴纳合同总价款20%的违约金，同时采购人有权解除合同。

（2）成交供应商提供的服务根本违约，致使合同的目的不能实现的，成交供应商应向采购人缴纳合同总价款20%的违约金，同时采购人有权解除合同。

（3）成交供应商延迟履约，即成交供应商应向采购人提供的服务未按合同约定时间达成的，成交供应商每有一次违约行为，采购人将扣除成交供应商当月结算货款200元，供应商经采购人催告后应继续按合同约定履行合同。若供应商一年内3次延迟履约，则成交供应商应向采购人缴纳合同总价款5%的违约金，同时采购人有权解除合同。

（4）成交供应商少服务一次，承担500元/天的违约金，供应商经采购人催告后应继续按合同约定履行合同。若供应商一年内3次违约行为，则成交供应商应向采购人缴纳合同总价款5%的违约金，同时采购人有权解除合同。

（5）成交供应商所供的服务瑕疵违约，与本文件要求或采购人采购需求不符的，成交供应商应承担及时补救或者减少报酬等违约责任。同时成交供应商每有一次违约行为，采购人将扣除成交供应商当月结算货款200元，供应商出现3次本款所列违约行为，成交供应商应向采购人支付合同总价款5%的违约金，同时采购人有权解除合同。经采购人同意后，供应商更正瑕疵违约行为后，可以继续按合同约定履行合同。

2、合同履行过程中由供应商及员工原因造成的一切安全事故、人身伤亡、经济损失均由供应商自行负责承担，其责任与采购人无关。如因成交供应商及其工作人员在项目实施过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失或人身伤害、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任和法律责任。

**五、供应商报价**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **供应商完成本项目的包干价****（计价单位：人民币元）** |
| 1 | 大竹县人民医院污水在线监测系统运行维护服务项目竹医总采（询）【 】号  | 小写： 元/2年。大写：人民币 |
|  供应商报价为包干价，是完成本项目的全部内容的价格体现。应包括供应商为完成本项目的全部工作须支付或发生的一切所需费用和拟获得的利润。供应商报价应充分考虑合同履行期内各种费用、市场风险、价格波动、承担义务和付款条件等。 |

本文件共8页，供应商已阅读全部内容，并清楚知晓其含义且无异议，供应商同意遵守本文件所有内容，并签字盖章进行报价。

**本文件请供应商逐页盖章 。**

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件：

**法定代表人授权书**

大竹县人民医院：

本授权声明： （供应商名称） （法定代表人姓名、职务）授权XXX（被授权人姓名、职务）为我方竹医总采（询）【】号“ ”项目遴选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表签字：

日 期：

**说明**：1、如法定代表人参加报价的，不需提供授权委托书，但必须提供法定代表人身份证复印件。

2、如授权代表参加报价的，必须提供授权委托书，法定代表人和授权代表的身份证复印件。